## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.3 | 1 | 3.31 | 40 | 75 | 6.4 | 6.496 | 450 | 450 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 1165 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 5.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 282.5 | 1.593 | 6.592 | 2.998 | 6.502 | 6.632 | 75.9 | 113.5 | 136.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 570.2 | 722.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 67.0554 | 39.151 | 109.9716 | 16.8494 | 93.2917 | 453.7707 | 921.501 | 112.7516 | 1751.9975 | 0 | 35.4535 | 1787.451 | 6 | 113.5106 | 0.06894 | 0.29743 | 0
1 | 4.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 56.6877 | 34.5373 | 92.4568 | 13.3775 | 81.6111 | 420.2156 | 994.0094 | 91.7852 | 1297.105 | 0 | 24.5913 | 1321.6963 | 8.5 | 114.1916 | 0.07695 | 0.19044 | 2.2547
2 | 4 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 63.4422 | 35.3132 | 99.6115 | 14.1153 | 76.6111 | 416.2282 | 1063.86 | 99.611 | 1374.6464 | 0 | 26.9086 | 1401.555 | 8.5 | 113.8558 | 0.07583 | 0.07829 | 0.84805
3 | 3.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.752 | 5.508 | 95.3098 | 23.5161 | 147.9601 | 19.9255 | 76.6667 | 440.9867 | 1140.3393 | 145.8562 | 2100.3427 | 0 | 43.6199 | 2143.9626 | 6 | 112.2733 | 0.1174 | 0.10044 | 4.2778

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 96.6667 | 1 | 4.864 | 470.1867 | 908.864 | 2870.5612 | 460.1219 | 27.529 | 4.7517 | 0.00772 | 1 | 0 | 460.1219 | 28.0269 | -86.4047 | (1.7575242547356256-27.9717688379332j) | 1.8089 | 361.4298 | 1.6979 | 0.34907 | 0
0 | 0 | 1 | 94.1667 | 1 | 4.864 | 458.0267 | 917.2887 | 2897.0281 | 452.3976 | 27.529 | 4.7957 | 0.00779 | 1 | 0 | 452.3976 | 28.122 | -89.9835 | (0.008106556340213622-28.12199128086321j) | 2.1542 | 357.7771 | 1.7198 | 0.35358 | 2.0942
0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 4.864 | 447.488 | 925.7134 | 2923.4951 | 446.0664 | 27.529 | 4.8398 | 0.00786 | 1 | 0 | 446.0664 | 28.2535 | -90.0163 | (-0.008016099244323449-28.253495066603982j) | 2.6319 | 356.077 | 1.7394 | 0.3576 | 1.841
0 | 0 | 3 | 90.3333 | 1 | 4.864 | 439.3813 | 934.1381 | 2949.9621 | 441.1723 | 27.529 | 4.8838 | 0.00793 | 1 | 0 | 441.1723 | 28.3873 | -88.1737 | (0.9047043580803118-28.372894321343907j) | 3.118 | 355.5141 | 1.754 | 0.36061 | 1.4352
1 | 0 | 4 | 82.8333 | 1 | 5.149 | 426.5088 | 985.0911 | 3110.931 | 378.4745 | 31.002 | 4.5691 | 0.00837 | 1 | 0 | 378.4745 | 30.9445 | -87.7036 | (1.2399076965530185-30.91960901970825j) | -0.18556 | 362.4119 | 1.8582 | 0.36088 | 0
1 | 0 | 5 | 81.5 | 1 | 5.149 | 419.6435 | 994.0094 | 3138.9487 | 376.522 | 31.002 | 4.6105 | 0.00844 | 1 | 0 | 376.522 | 30.506 | -92.3401 | (-1.2456134303806206-30.4805600906464j) | -1.5998 | 350.3974 | 1.8725 | 0.36367 | 1.2283
1 | 0 | 6 | 80.5 | 1 | 5.149 | 414.4945 | 1002.9277 | 3166.9665 | 375.2484 | 31.002 | 4.6518 | 0.00852 | 1 | 0 | 375.2484 | 30.387 | -90.8025 | (-0.4256047397009368-30.384023636646013j) | -1.9837 | 346.4931 | 1.8824 | 0.3656 | 0.92968
2 | 0 | 7 | 77.1667 | 1 | 5.433 | 419.2465 | 1054.4497 | 3329.7198 | 337.2262 | 33.3254 | 4.3701 | 0.00895 | 1 | 0 | 337.2262 | 34.0051 | -85.2911 | (2.791600439360751-33.890362627203245j) | 2.0399 | 389.9515 | 1.9392 | 0.35692 | 0
2 | 0 | 8 | 76.5 | 1 | 5.433 | 415.6245 | 1063.86 | 3359.283 | 338.0312 | 33.3254 | 4.4091 | 0.00903 | 1 | 0 | 338.0312 | 33.1146 | -91.7297 | (-0.999573397090467-33.09949025145809j) | -0.63247 | 370.6767 | 1.9451 | 0.35802 | 0.64277
2 | 0 | 9 | 76.1667 | 1 | 5.433 | 413.8135 | 1073.2702 | 3388.8461 | 339.5385 | 33.3254 | 4.4481 | 0.00911 | 1 | 0 | 339.5385 | 32.652 | -92.5168 | (-1.433838157102194-32.62049051446975j) | -2.0206 | 361.9998 | 1.9455 | 0.35809 | 0.32284
3 | 0 | 10 | 76.3333 | 1 | 5.752 | 439.0693 | 1125.3952 | 3553.6038 | 316.6735 | 36.7255 | 4.1395 | 0.00956 | 1 | 0 | 316.6735 | 36.2317 | -91.2517 | (-0.7914878176515003-36.22309480361243j) | -1.3445 | 415.7097 | 1.9485 | 0.33876 | 0
3 | 0 | 11 | 76.3333 | 1 | 5.752 | 439.0693 | 1135.358 | 3584.9027 | 319.4769 | 36.7255 | 4.1762 | 0.00964 | 1 | 0 | 319.4769 | 36.514 | -89.4317 | (0.36216758410159855-36.51223891666662j) | -0.57589 | 425.9505 | 1.9431 | 0.33781 | 0
3 | 0 | 12 | 76.6667 | 1 | 5.752 | 440.9867 | 1145.3207 | 3616.2016 | 323.6846 | 36.7255 | 4.2128 | 0.00973 | 1 | 0 | 323.6846 | 36.6714 | -88.4602 | (0.985413910599199-36.65818882762705j) | -0.14732 | 435.289 | 1.932 | 0.33588 | 0.322
3 | 0 | 13 | 77.3333 | 1 | 5.752 | 444.8213 | 1155.2835 | 3647.5005 | 329.3332 | 36.7255 | 4.2495 | 0.00981 | 1 | 0 | 329.3332 | 36.4824 | -87.4563 | (1.6191166673705535-36.44643958245942j) | -0.66207 | 438.3308 | 1.9153 | 0.33299 | 0.63844

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
450 | 60