## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 5.7 | 1 | 14.54 | 40 | 75 | 1 | 1.4779 | 430 | 430 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 800 | 979.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 2 | 4 | 262.1 | 1.641 | 1.518 | 20 | 2.735 | 2.756 | 38.4 | 102.9 | 122.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 455.7 | 608.1 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 84.3972 | 37.3149 | 147.7621 | 13.5412 | 44.1667 | 345.295 | 820.0649 | 29.5233 | 37 | 148.8377 | 1021.2513 | 0 | 7.8408 | 1029.0921 | 7 | 103.0016 | 0.64257 | 2.2794 | 0
1 | 6.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 71.3083 | 32.7443 | 98.5747 | 10.7404 | 39.5556 | 327.0453 | 888.3241 | 24.0288 | 40 | 104.5779 | 580.6048 | 0 | 4.9163 | 585.5211 | 13 | 103.1432 | 0.61108 | 0.946 | 1.192
2 | 6 | 2 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 106.3946 | 19.884 | 183.6632 | 15.1 | 38.375 | 334.5532 | 958.2024 | 37.2793 | 0 | 177.2057 | 1166.1106 | 0 | 7.4123 | 1173.5228 | 7 | 102.4722 | 1.2112 | 0.70767 | 2.2357

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 45.5 | 1 | 7.818 | 355.719 | 809.909 | 2556.6847 | 153.0745 | 36.9975 | 3.3643 | 0.16508 | 1 | 0 | 153.0745 | 37.5792 | -83.5225 | (4.239443231731443-37.3393425563367j) | 1.5723 | 216.1717 | 7.511 | 1.6997 | 0.43482 | 0
0 | 0 | 1 | 44.5 | 1 | 7.818 | 347.901 | 816.6796 | 2577.9551 | 150.9617 | 36.9975 | 3.3924 | 0.16646 | 1 | 0 | 150.9617 | 37.4696 | -86.8353 | (2.06854843354565-37.412501001411584j) | 1.276 | 211.9463 | 7.4073 | 1.72 | 0.44 | 1.6822
0 | 0 | 2 | 43.6667 | 1 | 7.818 | 341.386 | 823.4502 | 2599.2255 | 149.3628 | 36.9975 | 3.4205 | 0.16784 | 1 | 0 | 149.3628 | 37.1717 | -87.8074 | (1.4221339105228168-37.14449370289717j) | 0.47075 | 206.38 | 7.3288 | 1.737 | 0.44435 | 1.4204
0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 7.818 | 336.174 | 830.2208 | 2620.4959 | 148.2918 | 36.9975 | 3.4487 | 0.16922 | 1 | 0 | 148.2918 | 36.6808 | -87.2521 | (1.7585238471985871-36.63863310096616j) | -0.85609 | 199.5239 | 7.2763 | 1.7503 | 0.44776 | 1.149
1 | 0 | 4 | 40 | 1 | 8.268 | 330.72 | 881.1638 | 2781.2449 | 129.9632 | 32.9459 | 3.2491 | 0.20087 | 1 | 0 | 129.9632 | 34.9297 | -99.3501 | (-5.674915905991819-34.4656142731338j) | 6.0214 | 158.566 | 8.0348 | 1.8368 | 0.44432 | 0
1 | 0 | 5 | 39.5 | 1 | 8.268 | 326.586 | 888.3241 | 2803.7397 | 129.3816 | 32.9459 | 3.2755 | 0.2025 | 1 | 0 | 129.3816 | 34.6919 | -94.3594 | (-2.6369908821838255-34.59155163436377j) | 5.2996 | 155.7145 | 7.9988 | 1.8483 | 0.44709 | 0.91259
1 | 0 | 6 | 39.1667 | 1 | 8.268 | 323.83 | 895.4844 | 2826.2344 | 129.3238 | 32.9459 | 3.3019 | 0.20413 | 1 | 0 | 129.3238 | 35.1607 | -90.6247 | (-0.3833742033174694-35.1586493082772j) | 6.7227 | 159.8801 | 7.9952 | 1.8547 | 0.44865 | 0.61302
2 | 0 | 7 | 38.3333 | 1 | 8.718 | 334.19 | 946.8774 | 2988.3971 | 119.6007 | 45.793 | 3.12 | 0.23998 | 1 | 0 | 119.6007 | 43.9733 | -89.5598 | (0.33782924147883975-43.97196005385785j) | -3.9739 | 231.2656 | 9.1994 | 1.8813 | 0.4316 | 0
2 | 0 | 8 | 38.1667 | 1 | 8.718 | 332.737 | 954.4274 | 3012.1162 | 120.0302 | 45.793 | 3.1449 | 0.2419 | 1 | 0 | 120.0302 | 44.9207 | -84.2833 | (4.474536459402923-44.69723744113967j) | -1.9051 | 242.2047 | 9.2324 | 1.8827 | 0.43191 | 0.31242
2 | 0 | 9 | 38.3333 | 1 | 8.718 | 334.19 | 961.9774 | 3035.8353 | 121.508 | 45.793 | 3.1698 | 0.24381 | 1 | 0 | 121.508 | 44.5596 | -87.0087 | (2.325333258950142-44.498893136849965j) | -2.6935 | 241.2612 | 9.3461 | 1.8726 | 0.42959 | 0.3121
2 | 0 | 10 | 38.6667 | 1 | 8.718 | 337.096 | 969.5274 | 3059.5543 | 123.5265 | 45.793 | 3.1947 | 0.24573 | 1 | 0 | 123.5265 | 43.8567 | -88.362 | (1.2536348482646051-43.83877718400305j) | -4.2284 | 237.5921 | 9.5014 | 1.8569 | 0.42599 | 0.61897

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
430 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 1 | 53737 | Filtro de harmônico |  | Externa | 2

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10