## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 5.7 | 1 | 14.54 | 40 | 75 | 1 | 1.4779 | 430 | 430 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 800 | 976.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 2 | 4 | 241.8 | 1.778 | 1.52 | 20 | 2.932 | 2.949 | 35.9 | 109.9 | 131.4 | Heat constant | TRUE | TRUE | 432.6 | 585 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7.5 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 75.4373 | 36.5953 | 147.8259 | 12.8483 | 43.5417 | 322.9921 | 819.3453 | 26.1809 | 37 | 146.7815 | 1094.631 | 0 | 6.4192 | 1101.0502 | 7 | 110.3105 | 0.65726 | 2.3109 | 0
1 | 6.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 71.3083 | 32.7443 | 100.6549 | 10.7404 | 39.6111 | 327.5047 | 886.8848 | 24.0238 | 40 | 109.0928 | 630.6736 | 0 | 5.5837 | 636.2573 | 13 | 109.2085 | 0.67752 | 1.0004 | 3.4352
2 | 6.5 | 2 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 95.0778 | 19.0744 | 181.5192 | 14.3206 | 37.9167 | 313.495 | 955.9536 | 33.0517 | 0 | 175.2034 | 1258.1125 | 0 | 5.5513 | 1263.6638 | 7 | 110.2123 | 1.2715 | 0.78612 | 2.6995

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 44.8333 | 1 | 7.418 | 332.5737 | 809.709 | 2555.428 | 168.7166 | 37.0356 | 3.7632 | 0.14858 | 1 | 0 | 168.7166 | 36.7714 | -85.0364 | (3.181554060003851-36.6335191297411j) | -0.7133 | 228.1279 | 6.6613 | 1.6866 | 0.45472 | 0
0 | 0 | 1 | 43.8333 | 1 | 7.418 | 325.1557 | 816.1332 | 2575.6102 | 166.2621 | 37.0356 | 3.7931 | 0.14976 | 1 | 0 | 166.2621 | 37.0445 | -85.3503 | (3.0029759409249897-36.9225863952386j) | 0.02407 | 228.1607 | 6.5644 | 1.708 | 0.46051 | 1.6699
0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 7.418 | 318.974 | 822.5574 | 2595.7923 | 164.3851 | 37.0356 | 3.8229 | 0.15094 | 1 | 0 | 164.3851 | 36.9925 | -83.8105 | (3.988461555048562-36.77689381196818j) | -0.11625 | 224.9524 | 6.4903 | 1.7262 | 0.4654 | 1.4111
0 | 0 | 3 | 42.5 | 1 | 7.418 | 315.265 | 828.9815 | 2615.9745 | 163.7425 | 37.0356 | 3.8528 | 0.15212 | 1 | 0 | 163.7425 | 36.0422 | -88.5918 | (0.8857135741452549-36.03127926265263j) | -2.6824 | 212.7077 | 6.4649 | 1.7358 | 0.46801 | 0.85783
1 | 0 | 4 | 40 | 1 | 8.268 | 330.72 | 879.7245 | 2776.7235 | 129.7603 | 33.3589 | 3.244 | 0.20054 | 1 | 0 | 129.7603 | 36.6252 | -96.832 | (-4.356858209764091-36.36517757001028j) | 9.7914 | 174.0615 | 8.0216 | 1.8377 | 0.44454 | 0
1 | 0 | 5 | 39.5 | 1 | 8.268 | 326.586 | 886.8848 | 2799.2182 | 129.1812 | 33.3589 | 3.2704 | 0.20217 | 1 | 0 | 129.1812 | 36.1041 | -92.7519 | (-1.733399325555375-36.062467686537396j) | 8.2292 | 168.3885 | 7.9859 | 1.8492 | 0.44732 | 0.91304
1 | 0 | 6 | 39.3333 | 1 | 8.268 | 325.208 | 894.0451 | 2821.7129 | 129.6747 | 33.3589 | 3.2968 | 0.20381 | 1 | 0 | 129.6747 | 36.4832 | -99.2692 | (-5.876484659487748-36.00682140521182j) | 9.3656 | 172.6002 | 8.0163 | 1.8501 | 0.44754 | 0.30705
2 | 0 | 7 | 37.8333 | 1 | 8.268 | 312.806 | 945.2131 | 2982.4619 | 131.868 | 45.4452 | 3.4855 | 0.21547 | 1 | 0 | 131.868 | 43.1731 | -86.7026 | (2.483254621964811-43.10159840474644j) | -4.9997 | 245.7906 | 8.1519 | 1.871 | 0.45259 | 0
2 | 0 | 8 | 37.8333 | 1 | 8.268 | 312.806 | 952.3734 | 3004.9567 | 132.8669 | 45.4452 | 3.5119 | 0.2171 | 1 | 0 | 132.8669 | 43.6667 | -89.7395 | (0.1985627611392946-43.666280180965956j) | -3.9135 | 253.3485 | 8.2137 | 1.867 | 0.45163 | 0
2 | 0 | 9 | 37.8333 | 1 | 8.268 | 312.806 | 959.5337 | 3027.4514 | 133.8659 | 45.4452 | 3.5383 | 0.21873 | 1 | 0 | 133.8659 | 44.473 | -83.8618 | (4.755384530792732-44.218061625406996j) | -2.1392 | 264.7667 | 8.2754 | 1.8631 | 0.45068 | 0
2 | 0 | 10 | 38.1667 | 1 | 8.268 | 315.562 | 966.694 | 3049.9462 | 136.053 | 45.4452 | 3.5647 | 0.22037 | 1 | 0 | 136.053 | 44.0129 | -85.6197 | (3.3615463885666195-43.88431013058885j) | -3.1518 | 263.5528 | 8.4107 | 1.8475 | 0.44691 | 0.61585

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
430 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
1.518 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10