## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 9.5 | 1 | 24.22 | 40 | 75 | 1.477 | 1.477 | 430 | 430 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 800 | 860.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 3 | 5 | 317.2 | 1.356 | 1.509 | 2.138 | 2.762 | 2.837 | 37.1 | 127 | 161.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1001.9 | 1154.3 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.433 | 5.189 | 317.2112 | 30.2535 | 430 | 23.5256 | 53.2 | 867.1068 | 830.2535 | 130.3869 | 0 | 429.9007 | 2761.247 | 0 | 74.8035 | 2836.0505 | 5.5 | 127.039 | 3.8999 | 8.1902 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 55.3333 | 1 | 16.299 | 901.878 | 811.433 | 2566.2602 | 62.0275 | 86 | 1.121 | 0.47922 | 1 | 0 | 62.0275 | 85.6948 | -87.6883 | (3.456499366894618-85.62509577910582j) | -0.35485 | 455.5051 | 26.5171 | 1.4218 | 0.2617 | 0
0 | 0 | 1 | 53.6667 | 1 | 16.299 | 874.713 | 820.8432 | 2595.8233 | 60.8568 | 86 | 1.134 | 0.48478 | 1 | 0 | 60.8568 | 86.8028 | -88.1868 | (2.7465560820572534-86.75929526911071j) | 0.93344 | 458.5391 | 26.0166 | 1.4315 | 0.26348 | 3.471
0 | 0 | 2 | 52.6667 | 1 | 16.299 | 858.414 | 830.2535 | 2625.3865 | 60.4075 | 86 | 1.147 | 0.49034 | 1 | 0 | 60.4075 | 86.6642 | -89.3173 | (1.0325844063202787-86.65804176748719j) | 0.77232 | 453.7017 | 25.8246 | 1.4344 | 0.26401 | 2.1115
0 | 0 | 3 | 52.1667 | 1 | 16.299 | 850.2645 | 839.6637 | 2654.9496 | 60.5122 | 86 | 1.16 | 0.4959 | 1 | 0 | 60.5122 | 86.0048 | -89.2242 | (1.1644530667584974-85.99692431636366j) | 0.00559 | 447.5983 | 25.8693 | 1.4317 | 0.26352 | 1.0636
0 | 0 | 4 | 52.1667 | 1 | 16.299 | 850.2645 | 849.0739 | 2684.5127 | 61.1904 | 86 | 1.173 | 0.50146 | 1 | 0 | 61.1904 | 84.7665 | -89.4451 | (0.8209811349843683-84.76246971527365j) | -1.4344 | 439.6742 | 26.1592 | 1.423 | 0.26192 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
430 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10