## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.4 | 1 | 31.62 | 40 | 75 | 0.165 | 0.1675 | 550 | 550 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 500 | 557.2 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 5.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 4 | 6 | 359.6 | 1.529 | 0.178 | 7.606 | 0.973 | 0.989 | 20.5 | 111.4 | 132.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 501.2 | 653.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 5.5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 359.6387 | 28.5826 | 550 | 23.9646 | 20.4167 | 376.6467 | 528.5825 | 549.6053 | 975.7903 | 0 | 15.5746 | 991.365 | 5.5 | 111.4025 | 2.0461 | 3.4258 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 21.75 | 1 | 18.448 | 401.244 | 508.612 | 1612.3408 | 16.1754 | 91.6667 | 0.74369 | 0.01728 | 1 | 0 | 16.1754 | 91.6379 | -87.5056 | (3.9882488606463653-91.55108597621818j) | -0.03137 | 135.8326 | 2.2642 | 0.49094 | 0
0 | 0 | 1 | 20.75 | 1 | 18.448 | 382.796 | 516.6002 | 1637.4365 | 15.674 | 91.6667 | 0.75537 | 0.01755 | 1 | 0 | 15.674 | 94.8265 | -83.1648 | (11.285681816503498-94.15257794674825j) | 3.4472 | 140.942 | 2.3035 | 0.49946 | 4.3952
0 | 0 | 2 | 20.25 | 1 | 18.448 | 373.572 | 524.5884 | 1662.5322 | 15.5329 | 91.6667 | 0.76706 | 0.01782 | 1 | 0 | 15.5329 | 93.6956 | -87.3189 | (4.382731214373496-93.59304849942339j) | 2.2134 | 136.361 | 2.3173 | 0.50244 | 2.2614
0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 18.448 | 368.96 | 532.5766 | 1687.6279 | 15.5747 | 91.6667 | 0.77874 | 0.01809 | 1 | 0 | 15.5747 | 91.8629 | -91.8346 | (-2.9409252213725665-91.81582129850936j) | 0.21408 | 131.4318 | 2.317 | 0.50238 | 1.1442
0 | 0 | 4 | 19.75 | 1 | 18.448 | 364.348 | 540.5649 | 1712.7237 | 15.6107 | 91.6667 | 0.79042 | 0.01836 | 1 | 0 | 15.6107 | 91.1971 | -84.448 | (8.823317891664285-90.76929644581482j) | -0.51222 | 129.833 | 2.3175 | 0.5025 | 1.1443
0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 18.448 | 368.96 | 548.5531 | 1737.8194 | 16.0419 | 91.6667 | 0.8021 | 0.01863 | 1 | 0 | 16.0419 | 87.3838 | -92.5539 | (-3.8938153948992387-87.29705261004669j) | -4.6722 | 122.4951 | 2.2864 | 0.49576 | 1.1432

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
550 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
RIMA | 1 | 1 | Inrush |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
0 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10