## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 12.4 | 1 | 31.62 | 40 | 75 | 0.165 | 0.1675 | 550 | 550 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 500 | 543.1 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 5.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 4 | 6 | 360.6 | 1.525 | 0.177 | 7.002 | 1.127 | 1.162 | 17.3 | 105.6 | 125.3 | Heat constant | TRUE | TRUE | 736.5 | 888.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 6.4295 | 6.1855 | 360.5959 | 21.5657 | 550 | 16.7043 | 24 | 617.232 | 521.5657 | 549.4294 | 1125.5629 | 0 | 35.275 | 1160.8379 | 5.5 | 105.6396 | 4.2898 | 9.8542 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 24.75 | 1 | 25.718 | 636.5205 | 510.4295 | 1623.7604 | 9.2122 | 183.3333 | 0.37221 | 0.01734 | 1 | 0 | 9.2122 | 184.7012 | -85.079 | (15.843992486066888-184.0203447875586j) | 0.74609 | 314.2714 | 2.5497 | 0.39656 | 0
0 | 0 | 1 | 23.75 | 1 | 25.718 | 610.8025 | 521.5657 | 1658.7459 | 9.0329 | 183.3333 | 0.38033 | 0.01772 | 1 | 0 | 9.0329 | 184.8673 | -87.5608 | (7.867808316167995-184.6997986926091j) | 0.83671 | 308.7077 | 2.5603 | 0.39822 | 4.9138
0 | 0 | 2 | 23.5 | 1 | 25.718 | 604.373 | 532.7019 | 1693.7314 | 9.1287 | 183.3333 | 0.38845 | 0.01809 | 1 | 0 | 9.1287 | 180.1406 | -89.5553 | (1.3980239545273818-180.1352005304326j) | -1.7415 | 296.2307 | 2.5405 | 0.39514 | 1.2569

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
550 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
RIMA | 1 | 1 | Inrush |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
0.178 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10