## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 325 | 325 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 930 | 1222.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 182.3 | 1.783 | 10.034 | 2.705 | 6.41 | 6.444 | 62 | 122.5 | 148.7 | Heat constant | TRUE | TRUE | 501.1 | 653.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 34.2721 | 68.8898 | 12.1521 | 111.5 | 391.142 | 946.622 | 69.2838 | 1626.05 | 0 | 6.8167 | 1632.8668 | 7 | 123.2363 | 0.26049 | 1.1445 | 0
1 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 30.6032 | 46.4287 | 9.6363 | 99.0556 | 367.3971 | 1010.3173 | 48.1374 | 879.8897 | 0 | 4.7599 | 884.6496 | 13 | 120.9533 | 0.24793 | 0.70096 | 1.9677
2 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 55.7521 | 10.1559 | 91.9444 | 359.4108 | 1072.07 | 52.9093 | 936.3194 | 0 | 5.3342 | 941.6536 | 13 | 122.1006 | 0.25096 | 0.43411 | 0.24493
3 | 6.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 31.7643 | 55.3836 | 10.7404 | 88.8333 | 367.237 | 1134.9839 | 57.8908 | 1019.7396 | 0 | 6.2658 | 1026.0054 | 13 | 123.5868 | 0.25545 | 0.15722 | 2.2184
4 | 6 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 18.504 | 98.5458 | 15.1 | 89.5833 | 390.4937 | 1202.9022 | 97.0797 | 2050.6219 | 0 | 9.975 | 2060.5968 | 7 | 122.7231 | 0.52837 | 0.56663 | 4.1389

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 114.3333 | 1 | 3.508 | 401.0813 | 937.508 | 2956.289 | 1122.7437 | 17.2868 | 9.8199 | 0.00796 | 1 | 0 | 1122.7437 | 17.4128 | -83.8787 | (1.8567839670668436-17.313503121724114j) | 0.72858 | 340.4215 | 1.3408 | 0.38221 | 0
0 | 0 | 1 | 112.3333 | 1 | 3.508 | 394.0653 | 943.584 | 2975.3774 | 1110.2531 | 17.2868 | 9.8836 | 0.00801 | 1 | 0 | 1110.2531 | 17.3641 | -87.6556 | (0.7103095071492533-17.349536756629895j) | 0.44679 | 334.7535 | 1.3537 | 0.38588 | 1.33
0 | 0 | 2 | 110.5 | 1 | 3.508 | 387.634 | 949.6601 | 2994.4658 | 1099.1658 | 17.2868 | 9.9472 | 0.00806 | 1 | 0 | 1099.1658 | 17.3079 | -87.8353 | (0.6537640425955114-17.29555236139167j) | 0.12187 | 329.27 | 1.3658 | 0.38934 | 1.2315
0 | 0 | 3 | 108.8333 | 1 | 3.508 | 381.7873 | 955.7361 | 3013.5542 | 1089.5137 | 17.2868 | 10.0108 | 0.00812 | 1 | 0 | 1089.5137 | 17.2313 | -84.7392 | (1.5799389298429944-17.15871291636476j) | -0.32127 | 323.4958 | 1.377 | 0.39254 | 1.1302
1 | 0 | 4 | 100.1667 | 1 | 3.709 | 371.5182 | 1003.8931 | 3165.4754 | 934.6248 | 15.3196 | 9.3307 | 0.00852 | 1 | 0 | 934.6248 | 16.2548 | -93.1868 | (-0.9036372139905842-16.229647672596915j) | 6.1046 | 246.9447 | 1.4607 | 0.39381 | 0
1 | 0 | 5 | 99 | 1 | 3.709 | 367.191 | 1010.3173 | 3185.6575 | 929.6502 | 15.3196 | 9.3904 | 0.00858 | 1 | 0 | 929.6502 | 16.0058 | -93.7366 | (-1.0431101534280582-15.971816878224834j) | 4.4796 | 238.1643 | 1.4698 | 0.39627 | 0.84738
1 | 0 | 6 | 98 | 1 | 3.709 | 363.482 | 1016.7415 | 3205.8396 | 926.1113 | 15.3196 | 9.4501 | 0.00863 | 1 | 0 | 926.1113 | 15.8775 | -93.0171 | (-0.8356995100693987-15.855476562514891j) | 3.6417 | 233.4676 | 1.4774 | 0.39833 | 0.73125
2 | 0 | 7 | 92.6667 | 1 | 3.909 | 362.234 | 1065.2995 | 3359.0174 | 820.1256 | 18.5258 | 8.8503 | 0.00905 | 1 | 0 | 820.1256 | 17.6379 | -90.6129 | (-0.18866914232364174-17.63685124965444j) | -4.7931 | 255.1362 | 1.5396 | 0.39387 | 0
2 | 0 | 8 | 91.8333 | 1 | 3.909 | 358.9765 | 1072.07 | 3380.2879 | 817.9158 | 18.5258 | 8.9065 | 0.0091 | 1 | 0 | 817.9158 | 17.702 | -87.2155 | (0.8599685615232273-17.681080760816588j) | -4.447 | 256.3022 | 1.5468 | 0.3957 | 0.6387
2 | 0 | 9 | 91.3333 | 1 | 3.909 | 357.022 | 1078.8406 | 3401.5583 | 818.6 | 18.5258 | 8.9628 | 0.00916 | 1 | 0 | 818.6 | 17.5879 | -90.1972 | (-0.060538725334907895-17.587844262216276j) | -5.0625 | 253.2224 | 1.5501 | 0.39654 | 0.38541
3 | 0 | 10 | 89.1667 | 1 | 4.134 | 368.615 | 1127.8236 | 3556.1498 | 741.6134 | 18.5692 | 8.3172 | 0.00958 | 1 | 0 | 741.6134 | 19.1007 | -93.2697 | (-1.0894333666106455-19.06961044564986j) | 2.8624 | 270.5679 | 1.5822 | 0.38272 | 0
3 | 0 | 11 | 88.8333 | 1 | 4.134 | 367.237 | 1134.9839 | 3578.6445 | 743.5318 | 18.5692 | 8.37 | 0.00964 | 1 | 0 | 743.5318 | 19.2595 | -95.2258 | (-1.7541735204478561-19.17945337016213j) | 3.7176 | 275.7972 | 1.5837 | 0.38308 | 0.26296
3 | 0 | 12 | 88.5 | 1 | 4.134 | 365.859 | 1142.1442 | 3601.1393 | 745.4149 | 18.5692 | 8.4228 | 0.0097 | 1 | 0 | 745.4149 | 19.6022 | -88.4729 | (0.5223757814585728-19.595214939860387j) | 5.5629 | 286.4222 | 1.5852 | 0.38345 | 0.26321
4 | 0 | 13 | 89.1667 | 1 | 4.359 | 388.6775 | 1191.5772 | 3757.1445 | 700.1936 | 24.6522 | 7.8526 | 0.01012 | 1 | 0 | 700.1936 | 24.1894 | -88.7806 | (0.5147818024093205-24.183868106228402j) | -1.8776 | 409.7004 | 1.5813 | 0.36277 | 0
4 | 0 | 14 | 89.1667 | 1 | 4.359 | 388.6775 | 1199.1272 | 3780.8635 | 704.6301 | 24.6522 | 7.9024 | 0.01018 | 1 | 0 | 704.6301 | 24.578 | -84.709 | (2.2664284233728864-24.473231719793404j) | -0.30125 | 425.65 | 1.5785 | 0.36213 | 0
4 | 0 | 15 | 89.6667 | 1 | 4.359 | 390.857 | 1206.6772 | 3804.5826 | 713.0427 | 24.6522 | 7.9521 | 0.01025 | 1 | 0 | 713.0427 | 24.3116 | -88.7082 | (0.5480754662133513-24.305367525946895j) | -1.3819 | 421.4448 | 1.5694 | 0.36004 | 0.39235
4 | 0 | 16 | 90.3333 | 1 | 4.359 | 393.763 | 1214.2272 | 3828.3016 | 722.8387 | 24.6522 | 8.0019 | 0.01031 | 1 | 0 | 722.8387 | 24.0439 | -88.3573 | (0.6892673617761291-24.034010313945497j) | -2.4676 | 417.8794 | 1.5583 | 0.3575 | 0.51944

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
325 | 60