## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 420 | 420 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 990 | 1458.3 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 239.9 | 1.751 | 10.04 | 2.765 | 8.574 | 8.619 | 77.5 | 111.4 | 134.2 | Heat constant | TRUE | TRUE | 462.5 | 614.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.035 | 2.747 | 23.7065 | 32.5702 | 52.1567 | 10.5136 | 115.2083 | 349.6573 | 1004.9202 | 51.6488 | 1399.2123 | 0 | 4.1 | 1403.3123 | 7 | 110.3634 | 0.12935 | 0.66678 | 0
1 | 9 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.194 | 2.906 | 19.8977 | 29.1962 | 34.2304 | 8.2983 | 101.8889 | 325.4331 | 1065.5065 | 36.6868 | 788.2487 | 0 | 3.067 | 791.3157 | 13 | 112.0301 | 0.12773 | 0.49105 | 2.7348
2 | 8.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 22.4244 | 29.6852 | 40.0374 | 8.7633 | 92.8333 | 313.1268 | 1124.3879 | 40.5233 | 820.8318 | 0 | 3.6185 | 824.4502 | 13 | 112.4966 | 0.13186 | 0.39232 | 1.2902
3 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 25.1022 | 30.1742 | 45.4147 | 9.2284 | 86.5 | 307.248 | 1184.2473 | 43.7223 | 839.547 | 0 | 4.2076 | 843.7545 | 13 | 111.1105 | 0.13291 | 0.29379 | 0.15038
4 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 28.289 | 30.7234 | 46.2398 | 9.7506 | 82.2778 | 308.7885 | 1245.145 | 47.6549 | 887.0834 | 0 | 5.0254 | 892.1087 | 13 | 111.3255 | 0.13561 | 0.2004 | 1.1405
5 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 31.6489 | 31.2698 | 54.1692 | 10.2702 | 79.8889 | 315.8008 | 1307.1381 | 51.2096 | 928.9036 | 0 | 5.8833 | 934.7869 | 13 | 110.3938 | 0.13612 | 0.09908 | 2.0214
6 | 6.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.178 | 3.89 | 35.6542 | 31.8845 | 54.2814 | 10.8548 | 79.5 | 332.151 | 1370.2924 | 55.5542 | 1013.5297 | 0 | 7.1025 | 1020.6322 | 13 | 111.4843 | 0.13835 | 0.01559 | 3.3979
7 | 6 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.403 | 4.115 | 53.1973 | 18.6623 | 93.4705 | 15.2524 | 81.5833 | 359.2114 | 1438.4893 | 93.3086 | 2064.0998 | 0 | 11.5521 | 2075.6519 | 7 | 111.7147 | 0.28647 | 0.43995 | 4.5246

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 117.6667 | 1 | 3.035 | 357.1183 | 997.035 | 3141.8126 | 1734.9206 | 12.9499 | 14.7444 | 0.00847 | 1 | 0 | 1734.9206 | 12.9128 | -84.1214 | (1.3225266199188965-12.844864549420766j) | -0.2865 | 289.28 | 1.2312 | 0.40566 | 0
0 | 0 | 1 | 116 | 1 | 3.035 | 352.06 | 1002.2918 | 3158.3272 | 1719.3643 | 12.9499 | 14.8221 | 0.00851 | 1 | 0 | 1719.3643 | 12.9036 | -87.8854 | (0.47612701489545683-12.894840584261274j) | -0.3571 | 286.2804 | 1.2416 | 0.40911 | 1.0201
0 | 0 | 2 | 114.3333 | 1 | 3.035 | 347.0017 | 1007.5485 | 3174.8418 | 1703.5489 | 12.9499 | 14.8998 | 0.00856 | 1 | 0 | 1703.5489 | 12.937 | -86.0192 | (0.898114469708885-12.905806269669478j) | -0.09925 | 285.1169 | 1.2525 | 0.41269 | 1.0288
0 | 0 | 3 | 112.8333 | 1 | 3.035 | 342.4492 | 1012.8053 | 3191.3565 | 1689.9706 | 12.9499 | 14.9776 | 0.0086 | 1 | 0 | 1689.9706 | 12.918 | -83.5868 | (1.442914613722658-12.83714767985987j) | -0.24622 | 282.0128 | 1.2624 | 0.41595 | 0.93439
1 | 0 | 4 | 103 | 1 | 3.194 | 328.982 | 1059.9743 | 3340.0418 | 1442.6946 | 11.4654 | 14.0067 | 0.009 | 1 | 0 | 1442.6946 | 12.3585 | -93.1961 | (-0.68902183675318-12.339271980543662j) | 7.7895 | 220.3462 | 1.3503 | 0.42277 | 0
1 | 0 | 5 | 101.8333 | 1 | 3.194 | 325.2557 | 1065.5065 | 3357.4216 | 1433.7978 | 11.4654 | 14.0799 | 0.00905 | 1 | 0 | 1433.7978 | 12.2031 | -92.9275 | (-0.6232438064800916-12.187132294901959j) | 6.4338 | 213.5135 | 1.3597 | 0.42572 | 0.78419
1 | 0 | 6 | 100.8333 | 1 | 3.194 | 322.0617 | 1071.0387 | 3374.8014 | 1427.0892 | 11.4654 | 14.153 | 0.00909 | 1 | 0 | 1427.0892 | 12.1271 | -94.2538 | (-0.8995279894373827-12.093683426796355j) | 5.7712 | 209.8768 | 1.3678 | 0.42822 | 0.67716
2 | 0 | 7 | 93.6667 | 1 | 3.373 | 315.9377 | 1118.5457 | 3524.6114 | 1228.4614 | 13.4538 | 13.1152 | 0.0095 | 1 | 0 | 1228.4614 | 13.529 | -88.6443 | (0.3200814604803286-13.525254651490664j) | 0.55933 | 224.8514 | 1.4488 | 0.42954 | 0
2 | 0 | 8 | 92.8333 | 1 | 3.373 | 313.1268 | 1124.3879 | 3542.9653 | 1223.8912 | 13.4538 | 13.1837 | 0.00955 | 1 | 0 | 1223.8912 | 13.4985 | -91.0981 | (-0.2586991897497608-13.496019791698975j) | 0.33232 | 223.0046 | 1.4567 | 0.43186 | 0.60154
2 | 0 | 9 | 92 | 1 | 3.373 | 310.316 | 1130.2301 | 3561.3191 | 1219.2069 | 13.4538 | 13.2523 | 0.0096 | 1 | 0 | 1219.2069 | 13.5088 | -87.6394 | (0.5564121517006386-13.49732820872579j) | 0.40882 | 222.49 | 1.4647 | 0.43424 | 0.60481
3 | 0 | 10 | 87.1667 | 1 | 3.552 | 309.616 | 1178.0951 | 3712.2538 | 1075.6316 | 15.1142 | 12.3399 | 0.01 | 1 | 0 | 1075.6316 | 14.5467 | -92.1722 | (-0.5513726948700697-14.536224434494187j) | -3.7546 | 227.6099 | 1.5296 | 0.43063 | 0
3 | 0 | 11 | 86.5 | 1 | 3.552 | 307.248 | 1184.2473 | 3731.5816 | 1072.9792 | 15.1142 | 12.4044 | 0.01006 | 1 | 0 | 1072.9792 | 14.5613 | -92.08 | (-0.5285107286861459-14.55171871835904j) | -3.6578 | 227.5058 | 1.5367 | 0.43262 | 0.50831
3 | 0 | 12 | 85.8333 | 1 | 3.552 | 304.88 | 1190.3996 | 3750.9095 | 1070.2408 | 15.1142 | 12.4688 | 0.01011 | 1 | 0 | 1070.2408 | 14.676 | -85.6832 | (1.1046769546549355-14.634384874531781j) | -2.8988 | 230.5144 | 1.5439 | 0.43466 | 0.51067
4 | 0 | 13 | 82.6667 | 1 | 3.753 | 310.248 | 1238.6446 | 3903.1071 | 951.708 | 15.412 | 11.5126 | 0.01052 | 1 | 0 | 951.708 | 16.0289 | -86.3729 | (1.0140310410931441-15.996794306076353j) | 4.0028 | 244.5182 | 1.5948 | 0.42494 | 0
4 | 0 | 14 | 82.3333 | 1 | 3.753 | 308.997 | 1245.145 | 3923.5286 | 952.8449 | 15.412 | 11.573 | 0.01057 | 1 | 0 | 952.8449 | 15.885 | -95.4366 | (-1.5050154245445557-15.813503595056542j) | 3.0688 | 240.4332 | 1.5979 | 0.42576 | 0.26524
4 | 0 | 15 | 81.8333 | 1 | 3.753 | 307.1205 | 1251.6453 | 3943.9502 | 952.0026 | 15.412 | 11.6334 | 0.01063 | 1 | 0 | 952.0026 | 15.8611 | -87.3336 | (0.7378814358772394-15.84394087832956j) | 2.9141 | 239.5 | 1.6035 | 0.42726 | 0.39844
5 | 0 | 16 | 80.1667 | 1 | 3.953 | 316.8988 | 1300.2913 | 4097.4044 | 866.0034 | 17.9366 | 10.8025 | 0.01104 | 1 | 0 | 866.0034 | 17.0983 | -91.2562 | (-0.37483160537068905-17.094216169228773j) | -4.6736 | 253.1785 | 1.6343 | 0.41344 | 0
5 | 0 | 17 | 79.8333 | 1 | 3.953 | 315.5812 | 1307.1381 | 4118.9143 | 866.9436 | 17.9366 | 10.8594 | 0.0111 | 1 | 0 | 866.9436 | 17.0942 | -88.7075 | (0.3855984073973726-17.089860930033282j) | -4.6965 | 253.3314 | 1.6377 | 0.41429 | 0.27181
5 | 0 | 18 | 79.6667 | 1 | 3.953 | 314.9223 | 1313.9849 | 4140.4241 | 869.6653 | 17.9366 | 10.9163 | 0.01116 | 1 | 0 | 869.6653 | 17.0257 | -89.5998 | (0.11891490159953166-17.025319861398398j) | -5.0783 | 252.0948 | 1.6384 | 0.41448 | 0.13625
6 | 0 | 19 | 79.5 | 1 | 4.178 | 332.151 | 1363.0559 | 4295.2921 | 799.1249 | 18.1124 | 10.0519 | 0.01157 | 1 | 0 | 799.1249 | 18.487 | -89.906 | (0.03033933674354472-18.48697098256354j) | 2.068 | 273.1161 | 1.648 | 0.39445 | 0
6 | 0 | 20 | 79.5 | 1 | 4.178 | 332.151 | 1370.2924 | 4318.0262 | 803.3675 | 18.1124 | 10.1052 | 0.01164 | 1 | 0 | 803.3675 | 18.4807 | -95.2703 | (-1.6975380791945378-18.40259052149557j) | 2.0333 | 274.3797 | 1.646 | 0.39398 | 0
6 | 0 | 21 | 79.5 | 1 | 4.178 | 332.151 | 1377.5289 | 4340.7604 | 807.6101 | 18.1124 | 10.1586 | 0.0117 | 1 | 0 | 807.6101 | 18.6273 | -92.189 | (-0.7115016710339965-18.61365713267879j) | 2.8424 | 280.2201 | 1.6441 | 0.39351 | 0
7 | 0 | 22 | 81 | 1 | 4.403 | 356.643 | 1427.05 | 4497.0421 | 761.759 | 23.4293 | 9.4044 | 0.01212 | 1 | 0 | 761.759 | 23.2527 | -86.1507 | (1.5610101280829554-23.20024110447093j) | -0.75396 | 411.8739 | 1.6268 | 0.36947 | 0
7 | 0 | 23 | 81.3333 | 1 | 4.403 | 358.1107 | 1434.6762 | 4521.0005 | 768.9814 | 23.4293 | 9.4547 | 0.01218 | 1 | 0 | 768.9814 | 23.2882 | -90.9795 | (-0.3980979549380619-23.284803856882405j) | -0.6024 | 417.0498 | 1.6197 | 0.36786 | 0.26994
7 | 0 | 24 | 81.6667 | 1 | 4.403 | 359.5783 | 1442.3024 | 4544.959 | 776.2374 | 23.4293 | 9.5049 | 0.01225 | 1 | 0 | 776.2374 | 23.5168 | -85.8414 | (1.7053956881273296-23.45488225267191j) | 0.37327 | 429.2902 | 1.6126 | 0.36625 | 0.26877
7 | 0 | 25 | 82.3333 | 1 | 4.403 | 362.5137 | 1449.9286 | 4568.9175 | 786.7119 | 23.4293 | 9.5552 | 0.01231 | 1 | 0 | 786.7119 | 23.3101 | -87.408 | (1.0541462205351255-23.286230037166295j) | -0.50905 | 427.4676 | 1.6006 | 0.36352 | 0.53353

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
420 | 60