## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 420 | 420 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 850 | 1334 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.5 | Fi1 3mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 257.4 | 1.632 | 10.028 | 2.644 | 7.988 | 8.043 | 82.9 | 88.7 | 105.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 516.2 | 668.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 33.8118 | 44.1543 | 10.3611 | 135.8333 | 406.2775 | 866.7618 | 28.0953 | 39 | 44.8172 | 1070.606 | 0 | 4.3612 | 1074.9672 | 6 | 88.5195 | 0.12584 | 0.72388 | 0
1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 19.8977 | 29.656 | 35.8209 | 8.1839 | 117.1111 | 368.9 | 928.2296 | 21.5804 | 42 | 36.1661 | 767.8201 | 0 | 3.4659 | 771.286 | 8.5 | 88.3277 | 0.14188 | 0.62474 | 4.3642
2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.634 | 42.0374 | 9.1141 | 105.9444 | 371.6531 | 988.5196 | 25.7852 | 44 | 43.6856 | 855.3776 | 0 | 5.4265 | 860.804 | 8.5 | 90.4545 | 0.16207 | 0.53554 | 2.2789
3 | 7.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.1832 | 48.4902 | 9.6363 | 97.3333 | 361.0093 | 1050.3369 | 28.1382 | 47 | 47.2113 | 865.3005 | 0 | 6.1395 | 871.44 | 8.5 | 88.7733 | 0.16037 | 0.3947 | 0.71429
4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.7296 | 51.4994 | 10.1559 | 91.6667 | 358.325 | 1113.2496 | 31.1984 | 50 | 50.1024 | 872.6509 | 0 | 6.9986 | 879.6495 | 8.5 | 86.622 | 0.1568 | 0.26137 | 0.46177
5 | 6.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.3443 | 56.0553 | 10.7404 | 88.5 | 365.859 | 1177.3235 | 35.6271 | 53 | 56.3892 | 998.7179 | 0 | 8.3191 | 1007.037 | 8.5 | 89.9457 | 0.16403 | 0.13601 | 2.064
6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.959 | 60.2362 | 11.325 | 88 | 383.592 | 1242.6268 | 41.5723 | 56 | 59.0952 | 1029.0827 | 0 | 9.7022 | 1038.7849 | 8.5 | 87.6685 | 0.16038 | 0.016 | 3.4653
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 19.684 | 81.7064 | 15.1 | 89.6667 | 390.857 | 1312.3198 | 59.6496 | 0 | 82.6244 | 1621.4585 | 0 | 11.1216 | 1632.5801 | 6 | 89.6131 | 0.25745 | 0.3905 | 0.7731

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 139.1667 | 1 | 2.991 | 416.2475 | 858.991 | 2707.9963 | 1767.953 | 11.0105 | 12.7038 | 0.05125 | 1 | 0 | 1767.953 | 11.1054 | -86.6151 | (0.6557079949029441-11.086050450581938j) | 0.8624 | 218.0425 | 7.1325 | 1.1509 | 0.38478 | 0
0 | 0 | 1 | 136.8333 | 1 | 2.991 | 409.2685 | 864.1716 | 2724.2715 | 1748.7944 | 11.0105 | 12.7805 | 0.05156 | 1 | 0 | 1748.7944 | 11.1849 | -88.1438 | (0.36229592216252504-11.178986118931268j) | 1.5838 | 218.7759 | 7.0552 | 1.1608 | 0.3881 | 1.3316
0 | 0 | 2 | 134.6667 | 1 | 2.991 | 402.788 | 869.3521 | 2740.5468 | 1731.4211 | 11.0105 | 12.8571 | 0.05187 | 1 | 0 | 1731.4211 | 11.2462 | -87.9192 | (0.40833091657666465-11.23876310986928j) | 2.1408 | 218.9841 | 6.9851 | 1.1702 | 0.39125 | 1.2477
0 | 0 | 3 | 132.6667 | 1 | 2.991 | 396.806 | 874.5327 | 2756.822 | 1715.8714 | 11.0105 | 12.9337 | 0.05218 | 1 | 0 | 1715.8714 | 11.2852 | -86.2721 | (0.7337503135601315-11.261311471239203j) | 2.4951 | 218.5257 | 6.9224 | 1.1791 | 0.39423 | 1.1616
1 | 0 | 4 | 118.6667 | 1 | 3.15 | 373.8 | 922.7737 | 2908.8751 | 1447.0946 | 11.8863 | 12.1946 | 0.06107 | 1 | 0 | 1447.0946 | 12.0661 | -92.7462 | (-0.5781098897144519-12.052194220722381j) | 1.512 | 210.6819 | 7.2465 | 1.2686 | 0.40274 | 0
1 | 0 | 5 | 117 | 1 | 3.15 | 368.55 | 928.2296 | 2926.0155 | 1435.2061 | 11.8863 | 12.2667 | 0.06143 | 1 | 0 | 1435.2061 | 12.0774 | -88.0234 | (0.41655895110299523-12.070246816906117j) | 1.6078 | 209.3454 | 7.187 | 1.2784 | 0.40584 | 1.0504
1 | 0 | 6 | 115.6667 | 1 | 3.15 | 364.35 | 933.6856 | 2943.1559 | 1427.1902 | 11.8863 | 12.3388 | 0.06179 | 1 | 0 | 1427.1902 | 12.044 | -89.5386 | (0.09698828427230488-12.043623358668496j) | 1.3266 | 207.0257 | 7.1469 | 1.286 | 0.40825 | 0.84756
2 | 0 | 7 | 107.1667 | 1 | 3.508 | 375.9407 | 982.4436 | 3097.4583 | 1102.8876 | 14.2528 | 10.2913 | 0.08063 | 1 | 0 | 1102.8876 | 14.5794 | -91.3047 | (-0.33196171522690676-14.575640349885997j) | 2.2918 | 234.4292 | 8.6412 | 1.3795 | 0.39323 | 0
2 | 0 | 8 | 105.8333 | 1 | 3.508 | 371.2633 | 988.5196 | 3116.5468 | 1095.9019 | 14.2528 | 10.355 | 0.08113 | 1 | 0 | 1095.9019 | 14.6098 | -87.2103 | (0.711060305535967-14.592539190622302j) | 2.5053 | 233.9178 | 8.5864 | 1.3887 | 0.39588 | 0.91431
2 | 0 | 9 | 104.8333 | 1 | 3.508 | 367.7553 | 994.5957 | 3135.6352 | 1092.2193 | 14.2528 | 10.4186 | 0.08163 | 1 | 0 | 1092.2193 | 14.5181 | -90.708 | (-0.17938801627412904-14.516943858558806j) | 1.8612 | 230.2113 | 8.5576 | 1.3953 | 0.39774 | 0.69104
3 | 0 | 10 | 98.1667 | 1 | 3.709 | 364.1002 | 1043.9127 | 3291.2006 | 952.5459 | 16.1644 | 9.7034 | 0.09578 | 1 | 0 | 952.5459 | 15.8144 | -88.4461 | (0.42883445875498616-15.808569617860565j) | -2.1652 | 238.2268 | 9.4022 | 1.4642 | 0.39476 | 0
3 | 0 | 11 | 97.3333 | 1 | 3.709 | 361.0093 | 1050.3369 | 3311.3827 | 950.272 | 16.1644 | 9.7631 | 0.09637 | 1 | 0 | 950.272 | 15.7198 | -92.2114 | (-0.606576266911369-15.708121484188844j) | -2.7502 | 234.8246 | 9.3797 | 1.4704 | 0.39644 | 0.60746
3 | 0 | 12 | 96.5 | 1 | 3.709 | 357.9185 | 1056.761 | 3331.5649 | 947.8985 | 16.1644 | 9.8228 | 0.09696 | 1 | 0 | 947.8985 | 15.6988 | -88.6226 | (0.37735909397605427-15.694228523411805j) | -2.8805 | 233.6107 | 9.3563 | 1.4768 | 0.39817 | 0.61007
4 | 0 | 13 | 92.1667 | 1 | 3.909 | 360.2795 | 1106.479 | 3488.3869 | 847.2924 | 16.7846 | 9.193 | 0.11276 | 1 | 0 | 847.2924 | 16.9794 | -85.3003 | (1.3911881754379962-16.922312349829255j) | 1.1605 | 244.2745 | 10.3928 | 1.5291 | 0.39116 | 0
4 | 0 | 14 | 91.6667 | 1 | 3.909 | 358.325 | 1113.2496 | 3509.6573 | 847.8524 | 16.7846 | 9.2493 | 0.11345 | 1 | 0 | 847.8524 | 16.677 | -93.2309 | (-0.9399198925907575-16.6504417615572j) | -0.64148 | 235.8053 | 10.3997 | 1.5325 | 0.39204 | 0.38104
4 | 0 | 15 | 91.1667 | 1 | 3.909 | 356.3705 | 1120.0202 | 3530.9277 | 848.3561 | 16.7846 | 9.3056 | 0.11414 | 1 | 0 | 848.3561 | 16.5578 | -93.5226 | (-1.0173459664820959-16.526489471955003j) | -1.3515 | 232.5852 | 10.4059 | 1.536 | 0.39293 | 0.3819
5 | 0 | 16 | 88.8333 | 1 | 4.134 | 367.237 | 1170.1632 | 3689.1635 | 766.6328 | 18.9095 | 8.63 | 0.13337 | 1 | 0 | 766.6328 | 18.8097 | -88.213 | (0.5865719754395222-18.80055705114237j) | -0.52755 | 271.2385 | 11.8481 | 1.5704 | 0.37987 | 0
5 | 0 | 17 | 88.5 | 1 | 4.134 | 365.859 | 1177.3235 | 3711.6582 | 768.4296 | 18.9095 | 8.6828 | 0.13419 | 1 | 0 | 768.4296 | 18.767 | -91.6159 | (-0.5292060367079134-18.75955147875133j) | -0.75332 | 270.6415 | 11.8759 | 1.5721 | 0.38029 | 0.26103
5 | 0 | 18 | 88.1667 | 1 | 4.134 | 364.481 | 1184.4838 | 3734.153 | 770.1912 | 18.9095 | 8.7356 | 0.13501 | 1 | 0 | 770.1912 | 18.8525 | -86.4093 | (1.1806957812478727-18.815516333921178j) | -0.30111 | 273.7396 | 11.9031 | 1.5739 | 0.38071 | 0.26132
6 | 0 | 19 | 88 | 1 | 4.359 | 383.592 | 1235.0768 | 3893.8024 | 716.3102 | 19.8512 | 8.1399 | 0.15651 | 1 | 0 | 716.3102 | 19.8022 | -88.9554 | (0.36099057873432727-19.79891480432933j) | -0.2469 | 280.8848 | 13.7732 | 1.5808 | 0.36265 | 0
6 | 0 | 20 | 88 | 1 | 4.359 | 383.592 | 1242.6268 | 3917.5215 | 720.689 | 19.8512 | 8.1897 | 0.15747 | 1 | 0 | 720.689 | 19.6521 | -94.776 | (-1.6362440565922727-19.583872253081925j) | -1.003 | 278.334 | 13.8574 | 1.5782 | 0.36206 | 0
6 | 0 | 21 | 88 | 1 | 4.359 | 383.592 | 1250.1768 | 3941.2405 | 725.0678 | 19.8512 | 8.2394 | 0.15843 | 1 | 0 | 725.0678 | 19.6932 | -90.9983 | (-0.3430991179282863-19.69025970143292j) | -0.79577 | 281.1987 | 13.9416 | 1.5756 | 0.36147 | 0
7 | 0 | 22 | 89 | 1 | 4.359 | 387.951 | 1300.9948 | 4100.89 | 763.1152 | 20.6029 | 8.5743 | 0.16487 | 1 | 0 | 763.1152 | 20.9408 | -85.9294 | (1.4865118439761833-20.88799686636422j) | 1.64 | 334.6398 | 14.6732 | 1.5462 | 0.35471 | 0
7 | 0 | 23 | 89.3333 | 1 | 4.359 | 389.404 | 1308.5448 | 4124.609 | 770.4184 | 20.6029 | 8.6241 | 0.16582 | 1 | 0 | 770.4184 | 20.7945 | -88.4268 | (0.5708947982240513-20.786638166652633j) | 0.92967 | 333.1368 | 14.8136 | 1.5396 | 0.3532 | 0.2566
7 | 0 | 24 | 89.8333 | 1 | 4.359 | 391.5835 | 1316.0948 | 4148.3281 | 779.2005 | 20.6029 | 8.6738 | 0.16678 | 1 | 0 | 779.2005 | 20.5763 | -89.523 | (0.17128666656613856-20.575601633721735j) | -0.12922 | 329.9016 | 14.9825 | 1.531 | 0.35122 | 0.38274
7 | 0 | 25 | 90.5 | 1 | 4.359 | 394.4895 | 1323.6448 | 4172.0471 | 789.4863 | 20.6029 | 8.7236 | 0.16774 | 1 | 0 | 789.4863 | 20.3366 | -88.932 | (0.3790670573881805-20.333043529071208j) | -1.2928 | 326.5128 | 15.1803 | 1.5204 | 0.34878 | 0.50678

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
420 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 6 | 53514 | Filtro de harmônico | RFH-9,77MH-420A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
10.028 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10