## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 420 | 420 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1050 | 1422.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8.0 | Fi1 3mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 241 | 1.743 | 10.043 | 2.799 | 8.483 | 8.547 | 78.1 | 100.3 | 118.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 524.8 | 677.2

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 42.1986 | 37.1149 | 73.3081 | 13.5412 | 105.75 | 413.3768 | 1070.0649 | 46.122 | 48 | 75.1165 | 1624.5511 | 0 | 14.2827 | 1638.8338 | 6 | 100.066 | 0.15976 | 0.74982 | 0
1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.7296 | 55.8566 | 10.1559 | 92.3889 | 361.1482 | 1136.9093 | 32.1117 | 51 | 56.7359 | 1147.7014 | 0 | 8.1055 | 1155.8069 | 8.5 | 100.4388 | 0.17448 | 0.55607 | 6.59
2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.7296 | 59.9594 | 10.1559 | 84.6667 | 330.962 | 1200.3685 | 31.0708 | 54 | 58.1247 | 1166.4138 | 0 | 6.9476 | 1173.3614 | 8.5 | 100.7102 | 0.16644 | 0.35617 | 4.4456
3 | 6.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.3443 | 62.5544 | 10.7404 | 80.9444 | 334.6243 | 1264.4424 | 34.9967 | 57 | 63.1159 | 1230.3527 | 0 | 8.5671 | 1238.9198 | 8.5 | 100.5156 | 0.17161 | 0.18936 | 1.5681
4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.959 | 68.2932 | 11.325 | 79.8333 | 347.9935 | 1329.7457 | 40.3584 | 60 | 67.4745 | 1305.3873 | 0 | 10.087 | 1315.4743 | 8.5 | 99.911 | 0.17117 | 0.01017 | 2.7821
5 | 5.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 59.9398 | 20.5943 | 100.0283 | 15.9764 | 82.0417 | 378.3762 | 1400.3491 | 65.1947 | 0 | 99.4458 | 2035.5804 | 0 | 16.3667 | 2051.9471 | 6 | 100.0715 | 0.28754 | 0.41986 | 4.9811

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 108.6667 | 1 | 3.909 | 424.778 | 1059.909 | 3342.0828 | 956.8636 | 18.299 | 8.8055 | 0.10802 | 1 | 0 | 956.8636 | 18.4398 | -90.7112 | (-0.22887432570978028-18.43834232701856j) | 0.76931 | 325.3574 | 11.7377 | 1.3806 | 0.35318 | 0
0 | 0 | 1 | 106.5 | 1 | 3.909 | 416.3085 | 1066.6796 | 3363.3532 | 943.7755 | 18.299 | 8.8617 | 0.10871 | 1 | 0 | 943.7755 | 18.774 | -87.5491 | (0.8028530150376798-18.756880553387706j) | 2.5962 | 332.648 | 11.5771 | 1.3968 | 0.35732 | 1.483
0 | 0 | 2 | 104.6667 | 1 | 3.909 | 409.142 | 1073.4502 | 3384.6237 | 933.4163 | 18.299 | 8.918 | 0.1094 | 1 | 0 | 933.4163 | 18.9746 | -86.7166 | (1.0867722452829733-18.94345544904513j) | 3.6921 | 336.0631 | 11.45 | 1.4107 | 0.36087 | 1.2708
0 | 0 | 3 | 103.1667 | 1 | 3.909 | 403.2785 | 1080.2208 | 3405.8941 | 925.8423 | 18.299 | 8.9742 | 0.11009 | 1 | 0 | 925.8423 | 18.955 | -89.2203 | (0.2579484157785794-18.95325845646576j) | 3.585 | 332.6482 | 11.3571 | 1.422 | 0.36378 | 1.0512
1 | 0 | 4 | 93.5 | 1 | 3.909 | 365.4915 | 1130.1388 | 3562.7161 | 877.8665 | 18.648 | 9.3889 | 0.11517 | 1 | 0 | 877.8665 | 18.8082 | -92.5142 | (-0.8250439526774045-18.79013144410931j) | 0.85938 | 310.5451 | 10.7686 | 1.5044 | 0.38486 | 0
1 | 0 | 5 | 92.3333 | 1 | 3.909 | 360.931 | 1136.9093 | 3583.9865 | 872.1064 | 18.648 | 9.4452 | 0.11586 | 1 | 0 | 872.1064 | 18.9059 | -90.3928 | (-0.12959560796660785-18.905454625516125j) | 1.3831 | 311.7196 | 10.698 | 1.5156 | 0.38773 | 0.87309
1 | 0 | 6 | 91.3333 | 1 | 3.909 | 357.022 | 1143.6799 | 3605.257 | 867.7985 | 18.648 | 9.5014 | 0.11655 | 1 | 0 | 867.7985 | 19.053 | -87.8652 | (0.7097234242409352-19.03975757407065j) | 2.1718 | 315.0248 | 10.6451 | 1.5252 | 0.39018 | 0.75435
2 | 0 | 7 | 85.3333 | 1 | 3.909 | 333.568 | 1193.5979 | 3762.079 | 846.1783 | 20.0626 | 9.9162 | 0.12164 | 1 | 0 | 846.1783 | 19.3065 | -89.6972 | (0.10202957579004135-19.30627184584725j) | -3.7685 | 315.4067 | 10.3799 | 1.5861 | 0.40575 | 0
2 | 0 | 8 | 84.6667 | 1 | 3.909 | 330.962 | 1200.3685 | 3783.3494 | 844.3299 | 20.0626 | 9.9724 | 0.12233 | 1 | 0 | 844.3299 | 19.3493 | -91.7744 | (-0.5991387118631-19.3399947470823j) | -3.5555 | 316.1124 | 10.3572 | 1.5932 | 0.40757 | 0.52692
2 | 0 | 9 | 84 | 1 | 3.909 | 328.356 | 1207.1391 | 3804.6198 | 842.4065 | 20.0626 | 10.0287 | 0.12302 | 1 | 0 | 842.4065 | 19.5221 | -85.8665 | (1.407182783541228-19.471340108169226j) | -2.694 | 321.0523 | 10.3337 | 1.6005 | 0.40944 | 0.5293
3 | 0 | 10 | 81.3333 | 1 | 4.134 | 336.232 | 1257.2821 | 3962.8556 | 754.1108 | 20.8973 | 9.2719 | 0.1433 | 1 | 0 | 754.1108 | 21.1469 | -90.5477 | (-0.20216267232859408-21.145947541986207j) | 1.1944 | 337.2323 | 11.6554 | 1.6462 | 0.3982 | 0
3 | 0 | 11 | 80.8333 | 1 | 4.134 | 334.165 | 1264.4424 | 3985.3503 | 753.7432 | 20.8973 | 9.3247 | 0.14412 | 1 | 0 | 753.7432 | 21.1647 | -86.2899 | (1.3695382796581654-21.120324844194965j) | 1.2794 | 337.6346 | 11.6497 | 1.6516 | 0.39953 | 0.41037
3 | 0 | 12 | 80.6667 | 1 | 4.134 | 333.476 | 1271.6027 | 4007.845 | 756.4486 | 20.8973 | 9.3775 | 0.14494 | 1 | 0 | 756.4486 | 20.8841 | -93.294 | (-1.1999833211989817-20.849578281522756j) | -0.06335 | 329.9212 | 11.6916 | 1.652 | 0.39962 | 0.13738
4 | 0 | 13 | 79.8333 | 1 | 4.359 | 347.9935 | 1322.1957 | 4167.4945 | 695.6221 | 22.7002 | 8.7134 | 0.16755 | 1 | 0 | 695.6221 | 22.902 | -85.0896 | (1.9603734567394326-22.817976649215012j) | 0.88913 | 364.856 | 13.3764 | 1.6707 | 0.38327 | 0
4 | 0 | 14 | 79.8333 | 1 | 4.359 | 347.9935 | 1329.7457 | 4191.2136 | 699.5943 | 22.7002 | 8.7632 | 0.16851 | 1 | 0 | 699.5943 | 22.4425 | -93.3506 | (-1.3116658766632092-22.404159544058267j) | -1.1351 | 352.3624 | 13.4528 | 1.6684 | 0.38275 | 0
4 | 0 | 15 | 79.8333 | 1 | 4.359 | 347.9935 | 1337.2957 | 4214.9326 | 703.5664 | 22.7002 | 8.8129 | 0.16947 | 1 | 0 | 703.5664 | 22.2672 | -92.103 | (-0.8171189710309053-22.25219700796876j) | -1.9075 | 348.8479 | 13.5292 | 1.6662 | 0.38224 | 0
5 | 0 | 16 | 81.5 | 1 | 4.612 | 375.878 | 1388.3667 | 4376.1717 | 661.8043 | 24.9699 | 8.1203 | 0.19696 | 1 | 0 | 661.8043 | 24.9731 | -90.7194 | (-0.31355866626609696-24.971123778872013j) | 0.01264 | 412.7378 | 16.0519 | 1.6477 | 0.35727 | 0
5 | 0 | 17 | 81.6667 | 1 | 4.612 | 376.6467 | 1396.3549 | 4401.2675 | 666.9733 | 24.9699 | 8.167 | 0.19809 | 1 | 0 | 666.9733 | 25.1327 | -86.4389 | (1.5610860196840726-25.084132317303407j) | 0.65169 | 421.2942 | 16.1773 | 1.6429 | 0.35622 | 0.13691
5 | 0 | 18 | 82.1667 | 1 | 4.612 | 378.9527 | 1404.3432 | 4426.3632 | 674.8958 | 24.9699 | 8.2137 | 0.19922 | 1 | 0 | 674.8958 | 24.8494 | -89.0894 | (0.3948958387476109-24.846254512719312j) | -0.48275 | 416.743 | 16.3694 | 1.633 | 0.35408 | 0.40826
5 | 0 | 19 | 82.8333 | 1 | 4.612 | 382.0273 | 1412.3314 | 4451.4589 | 684.2417 | 24.9699 | 8.2605 | 0.20036 | 1 | 0 | 684.2417 | 24.5268 | -89.1941 | (0.34495105082845257-24.52439242969381j) | -1.7746 | 411.6157 | 16.5961 | 1.6208 | 0.35144 | 0.54028

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
420 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 6 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
10.032 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10