## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 420 | 420 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1528.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6.0 | Fi1 3mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 280.7 | 1.496 | 10.052 | 2.883 | 7.444 | 7.555 | 88.5 | 94.3 | 113.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 513.4 | 665.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 38.734 | 84.8484 | 15.1 | 92.375 | 402.6626 | 1221.684 | 57.1974 | 55 | 84.3154 | 1618.5255 | 0 | 23.0851 | 1641.6105 | 6 | 93.0357 | 0.14529 | 0.61438 | 0
1 | 5.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 44.9548 | 33.6502 | 65.9109 | 11.9823 | 82.7222 | 381.5149 | 1292.0683 | 45.4856 | 58 | 70.2508 | 1259.355 | 0 | 17.5095 | 1276.8645 | 8.5 | 96.7686 | 0.17681 | 0.46158 | 1.257
2 | 5.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 34.3387 | 77.4339 | 12.637 | 77.7778 | 378.3111 | 1360.0572 | 50.072 | 61 | 73.5139 | 1222.9142 | 0 | 19.6338 | 1242.5481 | 8.5 | 92.6963 | 0.17293 | 0.24916 | 0.64043
3 | 4.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 56.6877 | 35.1173 | 80.3918 | 13.3775 | 76 | 391.324 | 1429.5132 | 57.6303 | 64 | 81.1422 | 1359.41 | 0 | 23.5067 | 1382.9167 | 8.5 | 94.8601 | 0.17975 | 0.05177 | 2.7581
4 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 75.5837 | 22.5265 | 111.415 | 17.8367 | 76.875 | 395.8294 | 1504.207 | 81.7905 | 0 | 110.797 | 2017.4501 | 0 | 26.745 | 2044.1952 | 6 | 94.1021 | 0.26325 | 0.35317 | 0.437

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 94.8333 | 1 | 4.359 | 413.3785 | 1210.359 | 3816.1491 | 756.4298 | 20.9864 | 7.9764 | 0.15338 | 1 | 0 | 756.4298 | 20.7592 | -89.8259 | (0.06308320063530726-20.75910867008705j) | -1.0824 | 325.9793 | 14.5457 | 1.5064 | 0.34558 | 0
0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 4.359 | 405.387 | 1217.909 | 3839.8682 | 746.4336 | 20.9864 | 8.0262 | 0.15434 | 1 | 0 | 746.4336 | 21.0929 | -87.4469 | (0.939577170608977-21.071980475853632j) | 0.5077 | 332.0967 | 14.3535 | 1.5248 | 0.3498 | 1.3707
0 | 0 | 2 | 91.5 | 1 | 4.359 | 398.8485 | 1225.459 | 3863.5873 | 738.947 | 20.9864 | 8.0759 | 0.1553 | 1 | 0 | 738.947 | 21.1937 | -89.4428 | (0.20610396765076766-21.192666371689857j) | 0.98778 | 331.914 | 14.2095 | 1.54 | 0.3533 | 1.1364
0 | 0 | 3 | 90.1667 | 1 | 4.359 | 393.0365 | 1233.009 | 3887.3063 | 732.6654 | 20.9864 | 8.1257 | 0.15625 | 1 | 0 | 732.6654 | 21.2809 | -88.3145 | (0.6259320747138508-21.27165346912014j) | 1.4033 | 331.8059 | 14.0887 | 1.5538 | 0.35646 | 1.0208
1 | 0 | 4 | 83.6667 | 1 | 4.612 | 385.8707 | 1284.08 | 4048.5454 | 628.3655 | 22.4884 | 7.5103 | 0.18216 | 1 | 0 | 628.3655 | 23.4624 | -89.6976 | (0.12382658859528028-23.462097986499018j) | 4.3311 | 345.906 | 15.2408 | 1.6481 | 0.35735 | 0
1 | 0 | 5 | 82.6667 | 1 | 4.612 | 381.2587 | 1292.0683 | 4073.6411 | 624.7175 | 22.4884 | 7.5571 | 0.18329 | 1 | 0 | 624.7175 | 23.4195 | -89.8826 | (0.047978492516806526-23.419465360239553j) | 4.1402 | 342.6411 | 15.1524 | 1.6601 | 0.35995 | 0.82012
1 | 0 | 6 | 81.8333 | 1 | 4.612 | 377.4153 | 1300.0565 | 4098.7369 | 622.2434 | 22.4884 | 7.6038 | 0.18443 | 1 | 0 | 622.2434 | 23.3729 | -88.501 | (0.6114446062025554-23.364873826966985j) | 3.9328 | 339.9261 | 15.0923 | 1.6699 | 0.36209 | 0.6888
2 | 0 | 7 | 78.3333 | 1 | 4.864 | 381.0133 | 1351.6325 | 4261.5593 | 553.5468 | 25.4548 | 7.0666 | 0.21327 | 1 | 0 | 553.5468 | 24.6642 | -91.3519 | (-0.581884680286894-24.65729237399718j) | -3.106 | 336.7339 | 16.7062 | 1.7316 | 0.35599 | 0
2 | 0 | 8 | 77.6667 | 1 | 4.864 | 377.7707 | 1360.0572 | 4288.0263 | 552.2566 | 25.4548 | 7.1106 | 0.2146 | 1 | 0 | 552.2566 | 24.6661 | -86.6683 | (1.433521218438111-24.62446240440221j) | -3.0981 | 336.0035 | 16.6673 | 1.74 | 0.35773 | 0.57506
2 | 0 | 9 | 77.3333 | 1 | 4.864 | 376.1493 | 1368.4819 | 4314.4933 | 553.2926 | 25.4548 | 7.1547 | 0.21593 | 1 | 0 | 553.2926 | 24.2725 | -93.4007 | (-1.4398298343760585-24.229799232737j) | -4.6445 | 325.9758 | 16.6986 | 1.743 | 0.35834 | 0.28925
3 | 0 | 10 | 76.1667 | 1 | 5.149 | 392.1822 | 1420.5949 | 4479.1064 | 501.8688 | 26.9642 | 6.5891 | 0.25119 | 1 | 0 | 501.8688 | 26.8868 | -89.7239 | (0.12957755332659993-26.886504726116993j) | -0.28718 | 362.8014 | 19.1323 | 1.7716 | 0.34406 | 0
3 | 0 | 11 | 76 | 1 | 5.149 | 391.324 | 1429.5132 | 4507.1242 | 503.9144 | 26.9642 | 6.6304 | 0.25277 | 1 | 0 | 503.9144 | 26.9318 | -94.8061 | (-2.2564717086943658-26.83710849506624j) | -0.12034 | 365.5003 | 19.2103 | 1.7717 | 0.3441 | 0.14732
3 | 0 | 12 | 75.8333 | 1 | 5.149 | 390.4658 | 1438.4315 | 4535.1419 | 505.9463 | 26.9642 | 6.6718 | 0.25434 | 1 | 0 | 505.9463 | 27.4734 | -86.3493 | (1.749338253419138-27.417689873893448j) | 1.8884 | 381.8831 | 19.2877 | 1.772 | 0.34414 | 0.14734
4 | 0 | 13 | 76.3333 | 1 | 5.149 | 393.0403 | 1490.8295 | 4699.7551 | 527.8339 | 27.833 | 6.9149 | 0.26361 | 1 | 0 | 527.8339 | 28.059 | -89.3371 | (0.32464475353374134-28.057134921082632j) | 0.81194 | 415.5679 | 20.1221 | 1.748 | 0.33948 | 0
4 | 0 | 14 | 76.5 | 1 | 5.149 | 393.8985 | 1499.7478 | 4727.7729 | 532.1508 | 27.833 | 6.9562 | 0.26519 | 1 | 0 | 532.1508 | 28.1805 | -85.7957 | (2.0659942730719614-28.104651802023245j) | 1.2484 | 422.6021 | 20.2867 | 1.7426 | 0.33844 | 0.14522
4 | 0 | 15 | 77 | 1 | 5.149 | 396.473 | 1508.6662 | 4755.7906 | 538.8141 | 27.833 | 6.9976 | 0.26676 | 1 | 0 | 538.8141 | 27.5733 | -89.9381 | (0.029806648915729816-27.573310438911733j) | -0.93306 | 409.654 | 20.5407 | 1.7315 | 0.33629 | 0.43288
4 | 0 | 16 | 77.6667 | 1 | 5.149 | 399.9057 | 1517.5845 | 4783.8084 | 546.6919 | 27.833 | 7.0389 | 0.26834 | 1 | 0 | 546.6919 | 27.0414 | -90.4994 | (-0.2356957631272527-27.04032786247071j) | -2.8444 | 399.7602 | 20.841 | 1.7178 | 0.33362 | 0.5726

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
420 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 6 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
10.043 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10