## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 420 | 420 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1531.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6.0 | Fi1 3mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 280.7 | 1.496 | 10.052 | 2.888 | 7.453 | 7.563 | 88.4 | 94.3 | 115.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 513.4 | 665.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 6.0 | 1 | 4 | 3 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 38.934 | 83.5225 | 15.1 | 92.5 | 403.2075 | 1221.684 | 57.2751 | 55 | 85.821 | 1682.4835 | 0 | 23.0605 | 1705.5441 | 6 | 95.0659 | 0.14692 | 0.61874 | 0
1 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.612 | 4.368 | 44.9548 | 34.0502 | 69.2851 | 11.9823 | 82.8889 | 382.2836 | 1292.8682 | 45.6054 | 58 | 66.1039 | 1117.8979 | 0 | 17.1921 | 1135.09 | 8.5 | 90.3791 | 0.16335 | 0.43103 | 1.2478
2 | 5.0 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.864 | 4.62 | 50.2916 | 34.7387 | 75.6581 | 12.637 | 77.6667 | 377.7707 | 1361.6572 | 50.0593 | 61 | 77.2191 | 1349.5933 | 0 | 19.7027 | 1369.296 | 8.5 | 98.0501 | 0.17934 | 0.2614 | 0.35978
3 | 4.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 56.6877 | 35.5173 | 79.5464 | 13.3775 | 75.9444 | 391.0379 | 1431.9132 | 57.6848 | 64 | 80.7293 | 1345.5476 | 0 | 23.3675 | 1368.9151 | 8.5 | 94.2334 | 0.17612 | 0.04848 | 2.8964
4 | 4.5 | 1 | 4 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 5.149 | 4.905 | 75.5837 | 22.7265 | 111.988 | 17.8367 | 76.8333 | 395.6148 | 1507.407 | 81.9197 | 0 | 110.2253 | 2007.0201 | 0 | 26.4913 | 2033.5113 | 6 | 93.72 | 0.2582 | 0.348 | 0.43677

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 94.8333 | 1 | 4.359 | 413.3785 | 1210.359 | 3816.1491 | 756.4298 | 21.0294 | 7.9764 | 0.15338 | 1 | 0 | 756.4298 | 21.7571 | -84.0506 | (2.2551257244526495-21.63989154604229j) | 3.4602 | 358.0715 | 14.5457 | 1.5064 | 0.34558 | 0
0 | 0 | 1 | 93.1667 | 1 | 4.359 | 406.1135 | 1217.909 | 3839.8682 | 747.7713 | 21.0294 | 8.0262 | 0.15434 | 1 | 0 | 747.7713 | 21.5338 | -89.2477 | (0.2827228499684016-21.531965130462222j) | 2.3986 | 346.7456 | 14.3792 | 1.5228 | 0.34935 | 1.2467
0 | 0 | 2 | 91.6667 | 1 | 4.359 | 399.575 | 1225.459 | 3863.5873 | 740.293 | 21.0294 | 8.0759 | 0.1553 | 1 | 0 | 740.293 | 21.3664 | -90.5761 | (-0.21482628242328694-21.365273373149673j) | 1.6022 | 337.9593 | 14.2354 | 1.538 | 0.35283 | 1.1349
0 | 0 | 3 | 90.3333 | 1 | 4.359 | 393.763 | 1233.009 | 3887.3063 | 734.0196 | 21.0294 | 8.1257 | 0.15625 | 1 | 0 | 734.0196 | 21.2435 | -88.6877 | (0.4865151214550254-21.237887687648495j) | 1.0178 | 331.2517 | 14.1148 | 1.5517 | 0.35598 | 1.0194
1 | 0 | 4 | 83.8333 | 1 | 4.612 | 386.6393 | 1284.88 | 4051.0587 | 630.0095 | 22.2477 | 7.515 | 0.18227 | 1 | 0 | 630.0095 | 22.0654 | -91.8494 | (-0.7121106253461083-22.05394411818738j) | -0.81945 | 306.7413 | 15.2807 | 1.6454 | 0.35677 | 0
1 | 0 | 5 | 82.8333 | 1 | 4.612 | 382.0273 | 1292.8682 | 4076.1544 | 626.3646 | 22.2477 | 7.5617 | 0.18341 | 1 | 0 | 626.3646 | 21.9826 | -92.0279 | (-0.7778874672444163-21.96880435729336j) | -1.1919 | 302.6803 | 15.1923 | 1.6574 | 0.35936 | 0.81879
1 | 0 | 6 | 82 | 1 | 4.612 | 378.184 | 1300.8565 | 4101.2501 | 623.8943 | 22.2477 | 7.6085 | 0.18454 | 1 | 0 | 623.8943 | 22.0569 | -91.2944 | (-0.49826908091773436-22.05125080401497j) | -0.85792 | 303.5283 | 15.1324 | 1.6672 | 0.36148 | 0.68766
2 | 0 | 7 | 78.1667 | 1 | 4.864 | 380.2027 | 1353.2325 | 4266.5859 | 553.0229 | 26.0782 | 7.0749 | 0.21352 | 1 | 0 | 553.0229 | 26.0276 | -85.0441 | (2.248519804114034-25.93032965081721j) | -0.19402 | 374.6386 | 16.6904 | 1.7338 | 0.35646 | 0
2 | 0 | 8 | 77.6667 | 1 | 4.864 | 377.7707 | 1361.6572 | 4293.0528 | 552.9063 | 26.0782 | 7.119 | 0.21485 | 1 | 0 | 552.9063 | 25.6589 | -92.4527 | (-1.098046636247929-25.635428984460333j) | -1.6079 | 364.023 | 16.6869 | 1.7395 | 0.35762 | 0.43209
2 | 0 | 9 | 77.1667 | 1 | 4.864 | 375.3387 | 1370.0819 | 4319.5198 | 552.7457 | 26.0782 | 7.163 | 0.21618 | 1 | 0 | 552.7457 | 25.6444 | -87.4941 | (1.1212180554452784-25.61992014788273j) | -1.6634 | 363.5063 | 16.682 | 1.7453 | 0.35882 | 0.43351
3 | 0 | 10 | 76.1667 | 1 | 5.149 | 392.1822 | 1422.9949 | 4486.6462 | 502.7167 | 26.5018 | 6.6002 | 0.25161 | 1 | 0 | 502.7167 | 26.7898 | -94.7839 | (-2.234193949415193-26.696479166067107j) | 1.0869 | 360.7966 | 19.1646 | 1.7708 | 0.34392 | 0
3 | 0 | 11 | 75.8333 | 1 | 5.149 | 390.4658 | 1431.9132 | 4514.664 | 503.6535 | 26.5018 | 6.6416 | 0.25319 | 1 | 0 | 503.6535 | 27.0541 | -87.3708 | (1.2410478161163585-27.025617247721303j) | 2.0842 | 368.6362 | 19.2003 | 1.774 | 0.34453 | 0.29437
3 | 0 | 12 | 75.8333 | 1 | 5.149 | 390.4658 | 1440.8315 | 4542.6818 | 506.7904 | 26.5018 | 6.6829 | 0.25477 | 1 | 0 | 506.7904 | 26.9993 | -90.3843 | (-0.18108944807485194-26.998692811685423j) | 1.8774 | 369.4311 | 19.3199 | 1.7713 | 0.344 | 0
4 | 0 | 13 | 76.3333 | 1 | 5.149 | 393.0403 | 1494.0295 | 4709.8082 | 528.9668 | 27.8498 | 6.9297 | 0.26417 | 1 | 0 | 528.9668 | 27.2607 | -91.5233 | (-0.7246896827709772-27.25107949280047j) | -2.1151 | 393.0999 | 20.1653 | 1.7471 | 0.33931 | 0
4 | 0 | 14 | 76.5 | 1 | 5.149 | 393.8985 | 1502.9478 | 4737.826 | 533.2863 | 27.8498 | 6.9711 | 0.26575 | 1 | 0 | 533.2863 | 27.5277 | -88.1581 | (0.8847726162107463-27.513433485684303j) | -1.1566 | 404.1093 | 20.33 | 1.7417 | 0.33827 | 0.14514
4 | 0 | 15 | 77 | 1 | 5.149 | 396.473 | 1511.8662 | 4765.8437 | 539.9569 | 27.8498 | 7.0124 | 0.26733 | 1 | 0 | 539.9569 | 27.5554 | -92.9559 | (-1.420945259321635-27.51870587069694j) | -1.0571 | 409.9884 | 20.5843 | 1.7307 | 0.33612 | 0.43267
4 | 0 | 16 | 77.5 | 1 | 5.149 | 399.0475 | 1520.7845 | 4793.8615 | 546.669 | 27.8498 | 7.0538 | 0.26891 | 1 | 0 | 546.669 | 28.107 | -83.4796 | (3.191719711564975-27.92514277081875j) | 0.92342 | 431.8689 | 20.8402 | 1.7197 | 0.334 | 0.42994

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
420 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
RIMA | 9 | 53737 | Filtro de harmônico | RFH-9,77mH-420A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
10.052 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10