## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.1 | 1 | 5.35 | 40 | 75 | 9.77 | 9.9165 | 420 | 420 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 850 | 1321.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 257.4 | 1.632 | 10.028 | 2.639 | 7.964 | 8.02 | 83.1 | 88.9 | 107.6 | Heat constant | TRUE | TRUE | 515.3 | 667.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 32.4119 | 44.0663 | 10.3611 | 135.5 | 405.2805 | 864.7618 | 44.7821 | 1063.7548 | 0 | 4.4078 | 1068.1626 | 6 | 88.3899 | 0.13211 | 0.75887 | 0
1 | 9.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 19.8977 | 29.076 | 35.88 | 8.1839 | 117.0556 | 368.725 | 925.0697 | 36.4427 | 776.1143 | 0 | 3.5132 | 779.6275 | 8.5 | 89.0357 | 0.14709 | 0.64682 | 4.2882
2 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 30.054 | 42.7205 | 9.1141 | 106.1111 | 372.2378 | 984.1997 | 43.3484 | 839.8328 | 0 | 5.4948 | 845.3276 | 8.5 | 89.7321 | 0.16558 | 0.5468 | 2.3946
3 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 30.6032 | 48.282 | 9.6363 | 97.6111 | 362.0396 | 1044.8569 | 46.5016 | 838.2131 | 0 | 6.2286 | 844.4417 | 8.5 | 87.4483 | 0.16282 | 0.40254 | 0.58751
4 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 50.3394 | 10.1559 | 91.8889 | 359.1937 | 1106.6096 | 52.3213 | 943.9597 | 0 | 7.1563 | 951.116 | 8.5 | 90.6591 | 0.16915 | 0.2798 | 0.47438
5 | 6.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 31.7643 | 57.2386 | 10.7404 | 88.9444 | 367.6963 | 1169.5235 | 54.1514 | 920.3842 | 0 | 8.4303 | 928.8145 | 8.5 | 86.2618 | 0.16234 | 0.13326 | 2.3276
6 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 58.945 | 11.325 | 88.3333 | 385.045 | 1233.6668 | 61.6604 | 1116.359 | 0 | 9.9124 | 1126.2714 | 8.5 | 91.9688 | 0.17294 | 0.01924 | 3.3514
7 | 6.0 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 18.504 | 82.5282 | 15.1 | 90.1667 | 393.0365 | 1302.1998 | 80.8669 | 1549.1211 | 0 | 11.3419 | 1560.4629 | 6 | 87.6628 | 0.27105 | 0.41749 | 0.90009

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 138.8333 | 1 | 2.991 | 415.2505 | 856.991 | 2701.7131 | 1759.4858 | 10.9704 | 12.6734 | 0.00728 | 1 | 0 | 1759.4858 | 11.0933 | -86.66 | (0.6463108457703255-11.07450288823439j) | 1.1207 | 216.5264 | 1.1536 | 0.38569 | 0
0 | 0 | 1 | 136.5 | 1 | 2.991 | 408.2715 | 862.1716 | 2717.9884 | 1740.372 | 10.9704 | 12.75 | 0.00732 | 1 | 0 | 1740.372 | 11.1736 | -88.283 | (0.33480041924104165-11.168625229547262j) | 1.8527 | 217.2859 | 1.1636 | 0.38903 | 1.3347
0 | 0 | 2 | 134.3333 | 1 | 2.991 | 401.791 | 867.3521 | 2734.2636 | 1723.0385 | 10.9704 | 12.8266 | 0.00737 | 1 | 0 | 1723.0385 | 11.2377 | -88.174 | (0.35807660468543356-11.231996746044205j) | 2.4366 | 217.5956 | 1.1731 | 0.3922 | 1.2507
0 | 0 | 3 | 132.3333 | 1 | 2.991 | 395.809 | 872.5327 | 2750.5388 | 1707.5236 | 10.9704 | 12.9032 | 0.00741 | 1 | 0 | 1707.5236 | 11.2816 | -86.6673 | (0.6558461972238783-11.262545291212518j) | 2.837 | 217.3252 | 1.182 | 0.39519 | 1.1644
1 | 0 | 4 | 118.5 | 1 | 3.15 | 373.275 | 919.6137 | 2898.9476 | 1440.0104 | 11.9891 | 12.152 | 0.00781 | 1 | 0 | 1440.0104 | 12.2235 | -87.9805 | (0.43075534106318614-12.215944987206763j) | 1.9556 | 215.159 | 1.2713 | 0.40357 | 0
1 | 0 | 5 | 117 | 1 | 3.15 | 368.55 | 925.0697 | 2916.088 | 1430.2177 | 11.9891 | 12.2241 | 0.00786 | 1 | 0 | 1430.2177 | 12.1512 | -89.5585 | (0.09362349768687128-12.150864877410656j) | 1.3524 | 211.1749 | 1.2798 | 0.40629 | 0.9477
1 | 0 | 6 | 115.6667 | 1 | 3.15 | 364.35 | 930.5256 | 2933.2284 | 1422.258 | 11.9891 | 12.2962 | 0.0079 | 1 | 0 | 1422.258 | 12.0785 | -91.3461 | (-0.28373922890765746-12.075147243189718j) | 0.74565 | 207.4928 | 1.2874 | 0.40869 | 0.84848
2 | 0 | 7 | 107.3333 | 1 | 3.508 | 376.5253 | 978.1236 | 3083.8867 | 1099.6668 | 14.3758 | 10.2453 | 0.00831 | 1 | 0 | 1099.6668 | 14.4941 | -90.9301 | (-0.23528015222633591-14.492203002828331j) | 0.82301 | 231.0172 | 1.3799 | 0.39336 | 0
2 | 0 | 8 | 106 | 1 | 3.508 | 371.848 | 984.1997 | 3102.9751 | 1092.7526 | 14.3758 | 10.309 | 0.00836 | 1 | 0 | 1092.7526 | 14.4974 | -87.2007 | (0.7080142300115497-14.480075324993043j) | 0.8457 | 229.668 | 1.3891 | 0.39598 | 0.91457
2 | 0 | 9 | 105 | 1 | 3.508 | 368.34 | 990.2757 | 3122.0635 | 1089.1261 | 14.3758 | 10.3726 | 0.00841 | 1 | 0 | 1089.1261 | 14.3788 | -91.1811 | (-0.29639150295658645-14.37579100820316j) | 0.0212 | 225.1781 | 1.3956 | 0.39783 | 0.69121
3 | 0 | 10 | 98.5 | 1 | 3.709 | 365.3365 | 1038.4327 | 3273.9846 | 950.6949 | 15.8698 | 9.6517 | 0.00882 | 1 | 0 | 950.6949 | 15.5342 | -91.6433 | (-0.4454656609516201-15.52784833735312j) | -2.1148 | 229.4146 | 1.4629 | 0.39443 | 0
3 | 0 | 11 | 97.5 | 1 | 3.709 | 361.6275 | 1044.8569 | 3294.1668 | 946.8649 | 15.8698 | 9.7114 | 0.00887 | 1 | 0 | 946.8649 | 15.548 | -87.4534 | (0.6908334229476827-15.532594342210661j) | -2.0284 | 228.8939 | 1.4709 | 0.39656 | 0.72796
3 | 0 | 12 | 96.8333 | 1 | 3.709 | 359.1548 | 1051.281 | 3314.3489 | 946.1725 | 15.8698 | 9.7711 | 0.00893 | 1 | 0 | 946.1725 | 15.4629 | -93.3519 | (-0.904084086309477-15.43648737769186j) | -2.5641 | 226.2322 | 1.4754 | 0.39779 | 0.48844
4 | 0 | 13 | 92.5 | 1 | 3.909 | 361.5825 | 1099.839 | 3467.5267 | 845.1932 | 17.0968 | 9.1372 | 0.00934 | 1 | 0 | 845.1932 | 17.4603 | -88.896 | (0.33640569900411066-17.457017618945244j) | 2.126 | 257.6661 | 1.5277 | 0.39081 | 0
4 | 0 | 14 | 91.8333 | 1 | 3.909 | 358.9765 | 1106.6096 | 3488.7971 | 844.2672 | 17.0968 | 9.1935 | 0.0094 | 1 | 0 | 844.2672 | 17.4799 | -87.7985 | (0.6714894961744973-17.46704048620405j) | 2.2412 | 257.9645 | 1.533 | 0.39217 | 0.50732
4 | 0 | 15 | 91.3333 | 1 | 3.909 | 357.022 | 1113.3802 | 3510.0676 | 844.8078 | 17.0968 | 9.2497 | 0.00945 | 1 | 0 | 844.8078 | 17.3828 | -88.085 | (0.5808876951927484-17.3731341068202j) | 1.6732 | 255.2698 | 1.5365 | 0.39306 | 0.38202
5 | 0 | 16 | 89.3333 | 1 | 4.134 | 369.304 | 1162.3632 | 3664.6591 | 765.754 | 18.5771 | 8.5719 | 0.00987 | 1 | 0 | 765.754 | 18.0833 | -94.3274 | (-1.3644947302535204-18.03172554416349j) | -2.6583 | 250.4054 | 1.5669 | 0.37902 | 0
5 | 0 | 17 | 88.8333 | 1 | 4.134 | 367.237 | 1169.5235 | 3687.1538 | 766.1588 | 18.5771 | 8.6247 | 0.00993 | 1 | 0 | 766.1588 | 18.1032 | -87.6812 | (0.7324659559019526-18.08842188211439j) | -2.5508 | 251.0913 | 1.5706 | 0.37993 | 0.39046
5 | 0 | 18 | 88.6667 | 1 | 4.134 | 366.548 | 1176.6838 | 3709.6485 | 769.4033 | 18.5771 | 8.6775 | 0.00999 | 1 | 0 | 769.4033 | 18.0312 | -92.7327 | (-0.8596491844487195-18.010654193891398j) | -2.9388 | 250.1504 | 1.5702 | 0.37982 | 0.1306
6 | 0 | 19 | 88.3333 | 1 | 4.359 | 385.045 | 1226.1168 | 3865.6537 | 713.7561 | 20.2767 | 8.0803 | 0.01041 | 1 | 0 | 713.7561 | 20.6307 | -86.9295 | (1.1050656679094875-20.601122044714643j) | 1.7463 | 303.7942 | 1.5796 | 0.36237 | 0
6 | 0 | 20 | 88.3333 | 1 | 4.359 | 385.045 | 1233.6668 | 3889.3728 | 718.1512 | 20.2767 | 8.13 | 0.01048 | 1 | 0 | 718.1512 | 20.5112 | -92.5807 | (-0.9235525880335249-20.49042404602278j) | 1.1569 | 302.1337 | 1.5769 | 0.36177 | 0
6 | 0 | 21 | 88.3333 | 1 | 4.359 | 385.045 | 1241.2168 | 3913.0918 | 722.5463 | 20.2767 | 8.1798 | 0.01054 | 1 | 0 | 722.5463 | 20.5713 | -88.5813 | (0.5093278311072815-20.564970881697285j) | 1.453 | 305.7653 | 1.5743 | 0.36117 | 0
7 | 0 | 22 | 89.5 | 1 | 4.359 | 390.1305 | 1290.8748 | 4069.0971 | 761.3784 | 20.3907 | 8.507 | 0.01096 | 1 | 0 | 761.3784 | 20.5028 | -87.6857 | (0.8279290449001397-20.48612948887223j) | 0.55027 | 320.0583 | 1.543 | 0.35398 | 0
7 | 0 | 23 | 89.8333 | 1 | 4.359 | 391.5835 | 1298.4248 | 4092.8161 | 768.6838 | 20.3907 | 8.5568 | 0.01103 | 1 | 0 | 768.6838 | 20.3297 | -89.3468 | (0.2317480719292453-20.328354347632033j) | -0.29903 | 317.6937 | 1.5364 | 0.35247 | 0.25607
7 | 0 | 24 | 90.3333 | 1 | 4.359 | 393.763 | 1305.9748 | 4116.5352 | 777.4568 | 20.3907 | 8.6065 | 0.01109 | 1 | 0 | 777.4568 | 20.1265 | -89.7771 | (0.07831169972175189-20.12637594954389j) | -1.2953 | 314.93 | 1.5278 | 0.3505 | 0.38195
7 | 0 | 25 | 91 | 1 | 4.359 | 396.669 | 1313.5249 | 4140.2542 | 787.7222 | 20.3907 | 8.6563 | 0.01115 | 1 | 0 | 787.7222 | 19.9155 | -88.6762 | (0.4600922335796893-19.910234983194574j) | -2.33 | 312.4336 | 1.5173 | 0.34808 | 0.50575

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
420 | 60