## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 155 | 157.325 | 45 | 45 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura
Al | 155 | 50 | 50 | 1200 | 1269.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 10.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 2 | 19.9 | 2.259 | 100 | 1.752 | 5.887 | 5.888 | 20.5 | 90.3 | 112.8 | Heat constant @ 75 °C | TRUE | TRUE

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.69 | 2.446 | 9.3979 | 26.6696 | 4.6592 | 443.8333 | 1193.9117 | 1209.0196 | 21.2899 | 2777.4064 | 0 | 0.45361 | 2777.86 | 6 | 88.5878
2 | 10 | 1 | 2 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 10.5208 | 8.1046 | 4.9052 | 430.25 | 1218.468 | 1260.2638 | 23.6744 | 3100.0523 | 0 | 0.31111 | 3100.3634 | 6 | 92.0237

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp
0 | 0 | 0 | 445.8333 | 1 | 2.69 | 1199.2917 | 1206.69 | 3799.3793 | 10034.3308 | 10.6158 | 22.5069 | 0.01025 | 1 | 0 | 10.6163 | -87.9305 | (0.38337494250823045-10.60932441432688j) | 0.00404 | 1130.9166 | 0.90449
0 | 0 | 1 | 441.8333 | 1 | 2.69 | 1188.5317 | 1211.3492 | 3814.0167 | 9982.6997 | 10.6158 | 22.5938 | 0.01029 | 1 | 0 | 10.6737 | -87.8083 | (0.4082027637457608-10.665848682400213j) | 0.54482 | 1137.2986 | 0.90635
1 | 0 | 2 | 430.5 | 1 | 2.832 | 1219.176 | 1257.8112 | 3960.4275 | 9021.799 | 11.8842 | 20.9566 | 0.01068 | 1 | 0 | 11.852 | -87.6132 | (0.4935868994211603-11.841692335502593j) | -0.27099 | 1267.2858 | 0.92414
1 | 0 | 3 | 430 | 1 | 2.832 | 1217.76 | 1262.7164 | 3975.8375 | 9046.4627 | 11.8842 | 21.0383 | 0.01072 | 1 | 0 | 11.8224 | -87.5334 | (0.5088010635741025-11.8114801789465j) | -0.51956 | 1264.4236 | 0.92271

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
45 | 60