## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.3 | 1 | 3.31 | 40 | 75 | 40.573 | 41.1816 | 222 | 222 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 1200 | 1474.5 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 124.6 | 1.782 | 41.43 | 2.112 | 10.232 | 10.26 | 75 | 101 | 121.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 723.2 | 875.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.035 | 2.747 | 23.7065 | 32.5702 | 45.3349 | 10.5136 | 201.6667 | 612.0583 | 1214.9202 | 55 | 45.4061 | 2286.8046 | 0 | 6.0218 | 2292.8264 | 6 | 100.9155 | 0.24742 | 1.0999 | 0
1 | 9.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.194 | 2.906 | 19.8977 | 29.1962 | 35.7569 | 8.2983 | 183.9444 | 587.5186 | 1275.5065 | 57 | 36.3957 | 1676.6273 | 0 | 4.424 | 1681.0513 | 8.5 | 101.5114 | 0.27971 | 0.8131 | 2.2558
2 | 8.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 22.4244 | 29.6852 | 39.9066 | 8.7633 | 174.6111 | 588.9633 | 1334.3879 | 60 | 39.1372 | 1708.7461 | 0 | 5.0632 | 1713.8092 | 8.5 | 99.8679 | 0.28636 | 0.48698 | 2.162
3 | 8.0 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 25.1022 | 30.1742 | 41.9771 | 9.2284 | 171.1111 | 607.7867 | 1394.2473 | 63 | 43.0297 | 1888.67 | 0 | 5.9141 | 1894.5841 | 8.5 | 102.352 | 0.3031 | 0.15442 | 5.2679
4 | 8 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 15.6004 | 59.0246 | 12.3045 | 171.5 | 609.168 | 1457.6719 | 0 | 58.0532 | 2702.9964 | 0 | 6.3481 | 2709.3445 | 6 | 100.1376 | 0.53865 | 0.56986 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 205.3333 | 1 | 3.035 | 623.1867 | 1207.035 | 3801.547 | 3665.178 | 11.3366 | 17.8499 | 0.01025 | 1 | 0 | 3665.178 | 11.299 | -87.3135 | (0.5296017903140016-11.286584480929237j) | -0.33148 | 467.924 | 1.4522 | 0.47848 | 0
0 | 0 | 1 | 202.6667 | 1 | 3.035 | 615.0933 | 1212.2918 | 3818.0617 | 3633.3333 | 11.3366 | 17.9276 | 0.01029 | 1 | 0 | 3633.3333 | 11.3663 | -87.4837 | (0.49902725722891317-11.355350120592519j) | 0.26223 | 469.4012 | 1.4616 | 0.48159 | 1.9235
0 | 0 | 2 | 200.3333 | 1 | 3.035 | 608.0117 | 1217.5485 | 3834.5763 | 3607.0757 | 11.3366 | 18.0054 | 0.01034 | 1 | 0 | 3607.0757 | 11.3844 | -87.8584 | (0.42542874573330125-11.376476922990634j) | 0.42206 | 467.4958 | 1.4699 | 0.4843 | 1.6951
0 | 0 | 3 | 198.3333 | 1 | 3.035 | 601.9417 | 1222.8053 | 3851.0909 | 3586.483 | 11.3366 | 18.0831 | 0.01038 | 1 | 0 | 3586.483 | 11.3588 | -88.8577 | (0.2264352844601012-11.356537993795694j) | 0.19595 | 462.736 | 1.4768 | 0.48659 | 1.4621
1 | 0 | 4 | 185.5 | 1 | 3.194 | 592.487 | 1269.9743 | 3999.7762 | 3113.0114 | 11.9802 | 16.7817 | 0.01078 | 1 | 0 | 3113.0114 | 12.1545 | -91.2972 | (-0.2751662457031232-12.1513853517151j) | 1.4554 | 459.891 | 1.5485 | 0.4848 | 0
1 | 0 | 5 | 183.8333 | 1 | 3.194 | 587.1637 | 1275.5065 | 4017.1561 | 3098.4806 | 11.9802 | 16.8548 | 0.01083 | 1 | 0 | 3098.4806 | 12.137 | -89.5098 | (0.1038415541257689-12.136509761835674j) | 1.3089 | 456.4237 | 1.5551 | 0.48687 | 1.2842
1 | 0 | 6 | 182.5 | 1 | 3.194 | 582.905 | 1281.0387 | 4034.5359 | 3089.3489 | 11.9802 | 16.9279 | 0.01088 | 1 | 0 | 3089.3489 | 12.1083 | -89.4594 | (0.11423518713074943-12.107742041736715j) | 1.0696 | 452.9309 | 1.56 | 0.48843 | 1.0325
2 | 0 | 7 | 175.5 | 1 | 3.373 | 591.9615 | 1328.5457 | 4184.3459 | 2733.8604 | 13.1906 | 15.5776 | 0.01128 | 1 | 0 | 2733.8604 | 13.1004 | -89.5862 | (0.09460831526548663-13.100078336001875j) | -0.68404 | 469.1879 | 1.6104 | 0.47744 | 0
2 | 0 | 8 | 174.5 | 1 | 3.373 | 588.5885 | 1334.3879 | 4202.6997 | 2730.2364 | 13.1906 | 15.6461 | 0.01133 | 1 | 0 | 2730.2364 | 13.0487 | -89.7542 | (0.05598778112803293-13.048579796202356j) | -1.0761 | 464.8734 | 1.614 | 0.4785 | 0.80239
2 | 0 | 9 | 173.8333 | 1 | 3.373 | 586.3398 | 1340.2301 | 4221.0536 | 2731.7135 | 13.1906 | 15.7146 | 0.01138 | 1 | 0 | 2731.7135 | 12.9965 | -92.2034 | (-0.4996777225230997-12.986941690800844j) | -1.4715 | 461.4146 | 1.6156 | 0.47899 | 0.53648
3 | 0 | 10 | 171.5 | 1 | 3.552 | 609.168 | 1388.0951 | 4371.9882 | 2493.5387 | 14.16 | 14.5396 | 0.01179 | 1 | 0 | 2493.5387 | 14.3186 | -91.0009 | (-0.25012470662254405-14.316469367158575j) | 1.1207 | 511.2349 | 1.6393 | 0.46153 | 0
3 | 0 | 11 | 171 | 1 | 3.552 | 607.392 | 1394.2473 | 4391.3161 | 2497.2884 | 14.16 | 14.604 | 0.01184 | 1 | 0 | 2497.2884 | 14.3471 | -89.7658 | (0.05864129518807548-14.346975597015275j) | 1.3215 | 514.0397 | 1.64 | 0.46171 | 0.40881
3 | 0 | 12 | 170.8333 | 1 | 3.552 | 606.8 | 1400.3996 | 4410.6439 | 2505.8632 | 14.16 | 14.6685 | 0.01189 | 1 | 0 | 2505.8632 | 14.3656 | -90.2178 | (-0.05460703955363311-14.365539006028772j) | 1.4525 | 517.1392 | 1.6386 | 0.46132 | 0.13642
4 | 0 | 13 | 170.8333 | 1 | 3.552 | 606.8 | 1448.4436 | 4561.5786 | 2591.8327 | 14.6654 | 15.1717 | 0.0123 | 1 | 0 | 2591.8327 | 14.5952 | -87.5537 | (0.6229583080093741-14.581932876851933j) | -0.47808 | 552.1144 | 1.6201 | 0.45611 | 0
4 | 0 | 14 | 171.1667 | 1 | 3.552 | 607.984 | 1454.5958 | 4580.9065 | 2607.9202 | 14.6654 | 15.2362 | 0.01235 | 1 | 0 | 2607.9202 | 14.5334 | -90.0816 | (-0.02070393053875108-14.533330638616924j) | -0.90009 | 550.84 | 1.6157 | 0.45487 | 0.26928
4 | 0 | 15 | 171.6667 | 1 | 3.552 | 609.76 | 1460.7481 | 4600.2343 | 2626.6007 | 14.6654 | 15.3006 | 0.0124 | 1 | 0 | 2626.6007 | 14.4862 | -89.9151 | (0.021454654893537928-14.486130685862774j) | -1.2219 | 551.1881 | 1.6103 | 0.45335 | 0.40257
4 | 0 | 16 | 172.3333 | 1 | 3.552 | 612.128 | 1466.9003 | 4619.5621 | 2647.9066 | 14.6654 | 15.365 | 0.01246 | 1 | 0 | 2647.9066 | 14.4554 | -86.9643 | (0.7655378108053466-14.435137776410858j) | -1.4314 | 553.3046 | 1.6039 | 0.45155 | 0.53463

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
222 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
SE MORRINHOS | 1 | 1 | Filtro de harmônico | RFF | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
0 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10