## Dados do sistema
Unnamed: 0 | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.71 | 1 | 19.67 | 40 | 75 | 3.15 | 3.2 | 220 | 220 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 340 | 625.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 11.5 | Fi1 3.4mm, Fin 2.5 mm, Fen 2.5 mm, FeExt 3.5 mm | 1.02 | 1 | 4 | 90.8 | 2.423 | 3.089 | 1.93 | 2.777 | 2.78 | 20.3 | 128.5 | 162.1 | Heat constant | FALSE | FALSE | 505 | 657.4

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 11.5 | 1 | 4 | 3.4 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.466 | 2.178 | 14.9027 | 33.8229 | 33.9225 | 8.5425 | 153 | 384.844 | 355.6729 | 41.5686 | 680.8198 | 0 | 0.30081 | 681.1206 | 7 | 133.9182 | 4.0498 | 27.4479 | 0
1 | 10.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.734 | 2.446 | 9.3979 | 29.1517 | 21.9181 | 4.7354 | 114.8333 | 320.2334 | 417.7474 | 26.4535 | 383.3529 | 0 | 0.1629 | 383.5158 | 13 | 131.6645 | 4.5701 | 21.887 | 12.2473
2 | 10.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.734 | 2.446 | 9.3979 | 29.1517 | 24.7607 | 4.7354 | 93.6667 | 261.2064 | 476.0509 | 26.1886 | 349.2576 | 0 | 0.14017 | 349.3978 | 13 | 121.1412 | 3.5493 | 13.1745 | 14.3494
3 | 8.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 14.9496 | 30.3441 | 36.0995 | 5.8422 | 84.8333 | 291.8657 | 535.5467 | 37.2663 | 452.9703 | 0 | 0.3983 | 453.3686 | 13 | 128.5323 | 4.8295 | 10.2541 | 9.8094
4 | 7 | 1 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 42.1986 | 20.2232 | 103.2991 | 13.6936 | 81.1667 | 327.2689 | 604.164 | 89.0985 | 990.7202 | 0 | 1.5404 | 992.2606 | 7 | 127.332 | 8.596 | 1.4426 | 9.7009

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | Rdc(mΩ) | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 161 | 1.02 | 2.5153 | 404.9665 | 349.266 | 1104.9987 | 1322.9112 | 8.749 | 8.2168 | 0.00297 | 1 | 0 | 10.1464 | -86.5633 | 15.9717 | 136.1923 | 1.502 | 1322.9112 | 0.59715 | 0 | (0.6082302770310282-10.128129045277097j)
0 | 0 | 1 | 153.3333 | 1.02 | 2.5153 | 385.6824 | 353.5372 | 1118.4171 | 1275.3224 | 8.749 | 8.3173 | 0.003 | 1 | 0 | 10.7329 | -77.3552 | 22.6757 | 146.9112 | 1.523 | 1275.3224 | 0.6055 | 5.5603 | (2.349492503008241-10.472595791655223j)
0 | 0 | 2 | 150.6667 | 1.02 | 2.5153 | 378.9749 | 357.8085 | 1131.8356 | 1268.2834 | 8.749 | 8.4178 | 0.00304 | 1 | 0 | 10.496 | -87.2245 | 19.9679 | 139.7218 | 1.5245 | 1268.2834 | 0.60608 | 1.9973 | (0.5082395029492248-10.483690261583549j)
0 | 0 | 3 | 147 | 1.02 | 2.5153 | 369.752 | 362.0797 | 1145.2541 | 1252.1886 | 8.749 | 8.5183 | 0.00307 | 1 | 0 | 10.5342 | -88.5157 | 20.4039 | 138.9532 | 1.5312 | 1252.1886 | 0.60877 | 2.739 | (0.2728654831496966-10.530612418288285j)
1 | 0 | 4 | 116 | 1.02 | 2.7887 | 323.4869 | 415.3797 | 1313.543 | 898.7819 | 11.1694 | 7.7481 | 0.00353 | 1 | 0 | 13.4204 | -87.945 | 20.1532 | 161.8772 | 1.6876 | 898.7819 | 0.60516 | 0 | (0.48123384620836784-13.411775079446008j)
1 | 0 | 5 | 113.6667 | 1.02 | 2.7887 | 316.98 | 420.1151 | 1328.4198 | 890.7432 | 11.1694 | 7.8365 | 0.00357 | 1 | 0 | 13.4559 | -87.6484 | 20.4712 | 161.2798 | 1.6964 | 890.7432 | 0.60832 | 1.9393 | (0.5521262118075709-13.444598845321424j)
2 | 0 | 6 | 94.3333 | 1.02 | 2.7887 | 263.0655 | 473.6831 | 1496.7086 | 833.4972 | 11.8716 | 8.8357 | 0.00402 | 1 | 0 | 13.4727 | -86.7308 | 13.4868 | 151.2919 | 1.7886 | 833.4972 | 0.64139 | 0 | (0.7683058747992986-13.450809614175984j)
2 | 0 | 7 | 93 | 1.02 | 2.7887 | 259.3472 | 478.4186 | 1511.5854 | 829.9311 | 11.8716 | 8.924 | 0.00406 | 1 | 0 | 13.4566 | -85.8563 | 13.3505 | 150.283 | 1.797 | 829.9311 | 0.6444 | 1.1811 | (0.9723523894193389-13.421379193339495j)
3 | 0 | 8 | 85.3333 | 1.02 | 3.4405 | 293.5859 | 532.6256 | 1683.8892 | 532.9596 | 18.0791 | 6.2456 | 0.00452 | 1 | 0 | 18.9201 | -88.272 | 4.6514 | 190.7829 | 1.9714 | 532.9596 | 0.573 | 0 | (0.5705350901573834-18.91146087267118j)
3 | 0 | 9 | 84.3333 | 1.02 | 3.4405 | 290.1454 | 538.4678 | 1702.243 | 532.4916 | 18.0791 | 6.3141 | 0.00457 | 1 | 0 | 18.7627 | -87.9347 | 3.7811 | 187.4583 | 1.977 | 532.4916 | 0.57464 | 0.97693 | (0.6761818509668567-18.750539153738774j)
4 | 0 | 10 | 81.3333 | 1.02 | 4.0321 | 327.9409 | 593.8938 | 1878.191 | 401.3222 | 25.6909 | 4.9343 | 0.00504 | 1 | 0 | 22.5832 | -88.6863 | -12.0964 | 204.6753 | 2.0698 | 401.3222 | 0.51334 | 0 | (0.5177436369653847-22.577297441690924j)
4 | 0 | 11 | 81 | 1.02 | 4.0321 | 326.5969 | 600.7406 | 1899.7009 | 404.2856 | 25.6909 | 4.9912 | 0.0051 | 1 | 0 | 22.1213 | -91.0785 | -13.8945 | 197.8373 | 2.0656 | 404.2856 | 0.51229 | 0.34285 | (-0.4163605961956902-22.117348674182644j)
4 | 0 | 12 | 81 | 1.02 | 4.0321 | 326.5969 | 607.5874 | 1921.2107 | 408.8937 | 25.6909 | 5.0481 | 0.00516 | 1 | 0 | 21.8083 | -90.6379 | -15.1126 | 194.4712 | 2.0564 | 408.8937 | 0.51002 | 0 | (-0.2427871366123746-21.806980806663695j)
4 | 0 | 13 | 81.3333 | 1.02 | 4.0321 | 327.9409 | 614.4342 | 1942.7206 | 415.2026 | 25.6909 | 5.1049 | 0.00522 | 1 | 0 | 21.6462 | -87.2772 | -15.7437 | 194.5465 | 2.0423 | 415.2026 | 0.50653 | 0.34039 | (1.028291346785286-21.621763859373857j)

## Harmônicas
Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 220 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
| 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
3.089 | 5.5 | 23 | 7.5 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 650 | 130 | 10

## Taps
Tap | Lalvo(mH) | L1 (mH) | Lcalc(mH) | Erro(%) | Ltap(mH) | M(mH) | Z(mm) | # Espiras | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Rdc @ 20°C (mΩ) | Rdc Espira
5 | 3.3075 | 3.089 | 3.2856 | 0.66243 | 0.10765 | 0.04447 | 403.7 | 10 | 13 | 130 | 673 | 4.0852 | 0.40852