## Dados do sistema
Unnamed: 0 | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.71 | 1 | 19.67 | 40 | 75 | 3.15 | 3.2 | 220 | 220 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura
Al | 130 | 50 | 50 | 340 | 625.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 11.5 | Fi1 3.4mm, Fin 2.5 mm, Fen 2.5 mm, FeExt 3.5 mm | 1.02 | 1 | 4 | 90.8 | 2.423 | 3.089 | 1.93 | 2.777 | 2.78 | 20.3 | 128.4 | 162 | Heat constant | FALSE | FALSE

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | 11.5 | 1 | 4 | 3.4 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.466 | 2.178 | 14.9027 | 33.8229 | 8.5425 | 153 | 384.844 | 355.6729 | 41.5503 | 680.2206 | 0 | 0.30055 | 680.5211 | 7 | 133.8256
1 | 10.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.734 | 2.446 | 9.3979 | 29.1517 | 4.7354 | 114.8333 | 320.2334 | 417.7474 | 26.4419 | 383.0155 | 0 | 0.16276 | 383.1782 | 13 | 131.5741
2 | 10.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.734 | 2.446 | 9.3979 | 29.1517 | 4.7354 | 93.6667 | 261.2064 | 476.0509 | 26.177 | 348.9502 | 0 | 0.14005 | 349.0903 | 13 | 121.0612
3 | 8.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 14.9496 | 30.3441 | 5.8422 | 84.8333 | 291.8657 | 535.5467 | 37.2499 | 452.5716 | 0 | 0.39795 | 452.9695 | 13 | 128.445
4 | 7 | 1 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 42.1986 | 20.2232 | 13.6936 | 81.1667 | 327.2689 | 604.164 | 89.0593 | 989.8482 | 0 | 1.5391 | 991.3873 | 7 | 127.2459

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | Rdc(mΩ) | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 161 | 1.02 | 2.5153 | 404.9665 | 349.266 | 1104.9987 | 1322.9112 | 9.0223 | 8.2168 | 0.00297 | 1 | 0 | 10.1167 | -85.4044 | 12.13 | 135.3979 | 1.502 | 1322.9112 | (0.810576328073076-10.084216245411659j)
0 | 0 | 1 | 153.3333 | 1.02 | 2.5153 | 385.6824 | 353.5372 | 1118.4171 | 1275.3224 | 9.0223 | 8.3173 | 0.003 | 1 | 0 | 10.646 | -77.1606 | 17.9956 | 144.5404 | 1.523 | 1275.3224 | (2.3657313434593545-10.37977247641654j)
0 | 0 | 2 | 150.6667 | 1.02 | 2.5153 | 378.9749 | 357.8085 | 1131.8356 | 1268.2834 | 9.0223 | 8.4178 | 0.00304 | 1 | 0 | 10.4404 | -87.0694 | 15.717 | 138.2445 | 1.5245 | 1268.2834 | (0.533786718251378-10.426711864083584j)
0 | 0 | 3 | 147 | 1.02 | 2.5153 | 369.752 | 362.0797 | 1145.2541 | 1252.1886 | 9.0223 | 8.5183 | 0.00307 | 1 | 0 | 10.4725 | -88.5601 | 16.0727 | 137.3307 | 1.5312 | 1252.1886 | (0.26315197927748457-10.46915779877269j)
1 | 0 | 4 | 116 | 1.02 | 2.7887 | 323.4869 | 415.3797 | 1313.543 | 898.7819 | 11.3793 | 7.7481 | 0.00353 | 1 | 0 | 13.2112 | -87.8438 | 16.0986 | 156.8702 | 1.6876 | 898.7819 | (0.4970600882281806-13.201869380958406j)
1 | 0 | 5 | 113.6667 | 1.02 | 2.7887 | 316.98 | 420.1151 | 1328.4198 | 890.7432 | 11.3793 | 7.8365 | 0.00357 | 1 | 0 | 13.2307 | -87.6449 | 16.2698 | 155.9258 | 1.6964 | 890.7432 | (0.5436856303178383-13.21952227367965j)
2 | 0 | 6 | 94.3333 | 1.02 | 2.7887 | 263.0655 | 473.6831 | 1496.7086 | 833.4972 | 11.3793 | 8.8357 | 0.00402 | 1 | 0 | 13.1022 | -87.3893 | 15.1409 | 143.0853 | 1.7886 | 833.4972 | (0.5968099085952003-13.088637362089699j)
2 | 0 | 7 | 93 | 1.02 | 2.7887 | 259.3472 | 478.4186 | 1511.5854 | 829.9311 | 11.3793 | 8.924 | 0.00406 | 1 | 0 | 13.0754 | -86.5987 | 14.9053 | 141.8907 | 1.797 | 829.9311 | (0.7757509251937602-13.052396120246424j)
3 | 0 | 8 | 85.3333 | 1.02 | 3.4405 | 293.5859 | 532.6256 | 1683.8892 | 532.9596 | 18.1014 | 6.2456 | 0.00452 | 1 | 0 | 18.6966 | -88.1356 | 3.288 | 186.3032 | 1.9714 | 532.9596 | (0.6082689809375825-18.686720331264098j)
3 | 0 | 9 | 84.3333 | 1.02 | 3.4405 | 290.1454 | 538.4678 | 1702.243 | 532.4916 | 18.1014 | 6.3141 | 0.00457 | 1 | 0 | 18.5533 | -88.0175 | 2.4963 | 183.2969 | 1.977 | 532.4916 | (0.6418230526301318-18.542196324558677j)
4 | 0 | 10 | 81.3333 | 1.02 | 4.0321 | 327.9409 | 593.8938 | 1878.191 | 401.3222 | 25.5476 | 4.9343 | 0.00504 | 1 | 0 | 22.768 | -88.2229 | -10.8802 | 208.0385 | 2.0698 | 401.3222 | (0.7060821779054489-22.757065588872884j)
4 | 0 | 11 | 81 | 1.02 | 4.0321 | 326.5969 | 600.7406 | 1899.7009 | 404.2856 | 25.5476 | 4.9912 | 0.0051 | 1 | 0 | 22.4074 | -90.7884 | -12.2917 | 202.9886 | 2.0656 | 404.2856 | (-0.3083249295702508-22.405288138820328j)
4 | 0 | 12 | 81 | 1.02 | 4.0321 | 326.5969 | 607.5874 | 1921.2107 | 408.8937 | 25.5476 | 5.0481 | 0.00516 | 1 | 0 | 22.0926 | -90.362 | -13.5239 | 199.5741 | 2.0564 | 408.8937 | (-0.1395883782221965-22.092161941902592j)
4 | 0 | 13 | 81.3333 | 1.02 | 4.0321 | 327.9409 | 614.4342 | 1942.7206 | 415.2026 | 25.5476 | 5.1049 | 0.00522 | 1 | 0 | 21.8251 | -86.8993 | -14.5711 | 197.7749 | 2.0423 | 415.2026 | (1.1805204141497363-21.79311813111461j)

## Harmônicas
Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 220 | 60