## Dados do sistema
Unnamed: 0 | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.71 | 1 | 19.67 | 40 | 75 | 3.15 | 3.2 | 220 | 220 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura
Al | 130 | 50 | 50 | 340 | 602.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 11.5 | Fi1 3.5mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 4 mm | 1.02 | 1 | 4 | 90.8 | 2.422 | 3.235 | 2.714 | 2.823 | 2.826 | 20.9 | 85.8 | 135 | Heat constant @ 75 °C | TRUE | TRUE

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | 11.5 | 1 | 4 | 3.5 | 1 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.466 | 2.178 | 14.9027 | 32.4229 | 8.5425 | 160.375 | 403.3945 | 355.8729 | 36.0825 | 534.6661 | 0 | 0.29501 | 534.9611 | 6 | 90.4266
1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.734 | 2.446 | 9.3979 | 26.1517 | 4.7354 | 121.5 | 338.8246 | 411.9474 | 23.3463 | 311.5311 | 0 | 0.17455 | 311.7057 | 8.5 | 75.9586
2 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 2.734 | 2.446 | 9.3979 | 26.1517 | 4.7354 | 99.3333 | 277.0089 | 464.2509 | 23.2401 | 284.4978 | 0 | 0.1607 | 284.6585 | 8.5 | 69.1388
3 | 8.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.05 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 14.9496 | 27.3441 | 5.8422 | 89.3333 | 307.3478 | 517.7467 | 36.4334 | 440.7754 | 0 | 0.46921 | 441.2446 | 8.5 | 80.5007
4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.02 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 42.1986 | 19.2232 | 13.6936 | 84.2083 | 339.5331 | 580.364 | 100.7974 | 1262.798 | 0 | 1.8693 | 1264.6673 | 6 | 113.0984

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp
0 | 0 | 0 | 168.6667 | 1.02 | 2.5153 | 424.2506 | 349.466 | 1105.627 | 1386.7004 | 9.0223 | 8.2215 | 0.00297 | 1 | 0 | 8.7926 | -84.1593 | (0.8947568668447774-8.746943737884823j) | -2.5463 | 107.2053 | 1.4729
0 | 0 | 1 | 162.5 | 1.02 | 2.5153 | 408.7395 | 353.7372 | 1119.0455 | 1352.3297 | 9.0223 | 8.322 | 0.003 | 1 | 0 | 8.9836 | -84.8539 | (0.8057905803417946-8.947419737646616j) | -0.42891 | 109.1406 | 1.4852
0 | 0 | 2 | 157.3333 | 1.02 | 2.5153 | 395.7437 | 358.0085 | 1132.464 | 1325.1422 | 9.0223 | 8.4225 | 0.00304 | 1 | 0 | 9.1151 | -85.2943 | (0.7477855176162991-9.084358852318418j) | 1.0281 | 110.0991 | 1.4954
0 | 0 | 3 | 153 | 1.02 | 2.5153 | 384.844 | 362.2797 | 1145.8825 | 1304.0189 | 9.0223 | 8.523 | 0.00308 | 1 | 0 | 9.1928 | -85.5593 | (0.7117771218559259-9.16518351582535j) | 1.8892 | 110.199 | 1.5037
1 | 0 | 4 | 122.8333 | 1.02 | 2.7887 | 342.5429 | 409.5797 | 1295.3217 | 938.4388 | 11.3793 | 7.6399 | 0.00348 | 1 | 0 | 11.6631 | -87.7465 | (0.4586019546383495-11.654026945840748j) | 2.4935 | 127.6527 | 1.6504
1 | 0 | 5 | 120.1667 | 1.02 | 2.7887 | 335.1064 | 414.3151 | 1310.1985 | 928.68 | 11.3793 | 7.7283 | 0.00352 | 1 | 0 | 11.6833 | -87.9426 | (0.4194388355101717-11.675769322583113j) | 2.6715 | 126.7644 | 1.6593
2 | 0 | 6 | 100.1667 | 1.02 | 2.7887 | 279.3328 | 461.8831 | 1459.6378 | 862.9917 | 11.3793 | 8.6156 | 0.00392 | 1 | 0 | 11.613 | -91.3216 | (-0.2678472981438915-11.609865711496298j) | 2.0533 | 116.3837 | 1.7442
2 | 0 | 7 | 98.5 | 1.02 | 2.7887 | 274.685 | 466.6186 | 1474.5146 | 857.333 | 11.3793 | 8.7039 | 0.00396 | 1 | 0 | 11.6298 | -89.604 | (0.08038003629290191-11.629521088485653j) | 2.2013 | 115.9562 | 1.7539
3 | 0 | 8 | 90 | 1.02 | 3.4405 | 309.6414 | 514.8256 | 1627.9688 | 543.321 | 18.1014 | 6.0369 | 0.00437 | 1 | 0 | 18.1777 | -89.8063 | (0.06146675082625919-18.17763582418689j) | 0.42149 | 179.5297 | 1.9367
3 | 0 | 9 | 88.6667 | 1.02 | 3.4405 | 305.0541 | 520.6678 | 1646.3226 | 541.346 | 18.1014 | 6.1054 | 0.00442 | 1 | 0 | 18.2568 | -88.8992 | (0.35074022850606035-18.2534525788474j) | 0.85837 | 180.4369 | 1.9446
4 | 0 | 10 | 84.6667 | 1.02 | 4.0321 | 341.3811 | 570.0938 | 1803.4211 | 401.0283 | 25.5476 | 4.7366 | 0.00484 | 1 | 0 | 25.3877 | -87.7276 | (1.006619929273139-25.367756495209534j) | -0.62598 | 258.4773 | 2.055
4 | 0 | 11 | 84 | 1.02 | 4.0321 | 338.693 | 576.9406 | 1824.931 | 402.649 | 25.5476 | 4.7934 | 0.0049 | 1 | 0 | 25.3576 | -88.2355 | (0.7808070725775984-25.345563389881207j) | -0.74393 | 258.9062 | 2.0543
4 | 0 | 12 | 83.8333 | 1.02 | 4.0321 | 338.021 | 583.7874 | 1846.4408 | 406.619 | 25.5476 | 4.8503 | 0.00496 | 1 | 0 | 25.2134 | -87.2201 | (1.2228365808319275-25.18369274133589j) | -1.3085 | 258.4933 | 2.0468
4 | 0 | 13 | 84.3333 | 1.02 | 4.0321 | 340.0371 | 590.6342 | 1867.9507 | 413.8415 | 25.5476 | 4.9072 | 0.00502 | 1 | 0 | 24.8428 | -86.8791 | (1.3525076581420787-24.80594908257278j) | -2.759 | 255.4083 | 2.0299

## Harmônicas
Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 220 | 60