## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.8 | 1 | 7.14 | 40 | 75 | 6.46 | 6.5569 | 269 | 269 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 1132.6 | 19.05 | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 4 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 158.2 | 1.7 | 6.654 | 3 | 3.844 | 3.861 | 47 | 107.1 | 128.1 | Heat constant | TRUE | TRUE | 423.7 | 576.1

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 34.2721 | 67.3676 | 12.1521 | 85.75 | 300.811 | 916.622 | 25.8007 | 41 | 67.3767 | 1145.0577 | 0 | 3.501 | 1148.5586 | 7 | 107.7465 | 0.42666 | 1.6703 | 0
1 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 48.8966 | 10.1559 | 77.3333 | 302.296 | 980.8637 | 23.1895 | 44 | 49.9815 | 643.6739 | 0 | 3.222 | 646.8959 | 13 | 106.0469 | 0.43237 | 0.93417 | 2.7561
2 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 58.3488 | 11.325 | 73.75 | 321.4762 | 1044.3923 | 29.2814 | 47 | 58.5323 | 713.2346 | 0 | 4.8113 | 718.0459 | 13 | 106.7562 | 0.47236 | 0.42409 | 5.2976
3 | 6 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 18.504 | 94.3871 | 15.1 | 72.5625 | 316.2999 | 1112.9253 | 40.9368 | 0 | 93.4914 | 1425.4132 | 0 | 5.0705 | 1430.4837 | 7 | 107.7672 | 0.91419 | 0.86442 | 0.92917

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 3.508 | 308.704 | 907.508 | 2862.0412 | 836.4999 | 16.9067 | 9.5057 | 0.07448 | 1 | 0 | 836.4999 | 16.8927 | -84.7766 | (1.5378983318624782-16.822533095751496j) | -0.08286 | 238.7059 | 6.5545 | 1.6215 | 0.46222 | 0
0 | 0 | 1 | 86.25 | 1 | 3.508 | 302.565 | 913.584 | 2881.1296 | 825.3542 | 16.9067 | 9.5693 | 0.07498 | 1 | 0 | 825.3542 | 17.0437 | -83.5544 | (1.913317922267098-16.936017040134768j) | 0.81068 | 239.7567 | 6.4671 | 1.6418 | 0.46801 | 1.408
0 | 0 | 2 | 85 | 1 | 3.508 | 298.18 | 919.6601 | 2900.218 | 818.8022 | 16.9067 | 9.633 | 0.07548 | 1 | 0 | 818.8022 | 16.8112 | -87.8812 | (0.6215454389634165-16.799707033337544j) | -0.56481 | 231.407 | 6.4158 | 1.656 | 0.47207 | 1.02
0 | 0 | 3 | 83.75 | 1 | 3.508 | 293.795 | 925.7361 | 2919.3065 | 812.0912 | 16.9067 | 9.6966 | 0.07598 | 1 | 0 | 812.0912 | 16.6548 | -85.0732 | (1.4303710912538459-16.59330279056554j) | -1.4897 | 225.2608 | 6.3632 | 1.6708 | 0.47629 | 1.0289
1 | 0 | 4 | 78.25 | 1 | 3.909 | 305.8793 | 974.0931 | 3072.4842 | 633.2423 | 16.155 | 8.0925 | 0.09927 | 1 | 0 | 633.2423 | 16.9228 | -95.5129 | (-1.62577201921244-16.84456653737272j) | 4.7528 | 181.3495 | 7.7679 | 1.7831 | 0.45615 | 0
1 | 0 | 5 | 77.25 | 1 | 3.909 | 301.9703 | 980.8637 | 3093.7546 | 629.495 | 16.155 | 8.1488 | 0.09996 | 1 | 0 | 629.495 | 16.6259 | -92.0898 | (-0.606278458147691-16.614883062689668j) | 2.915 | 174.0062 | 7.7219 | 1.7965 | 0.45959 | 0.88678
1 | 0 | 6 | 76.5 | 1 | 3.909 | 299.0385 | 987.6343 | 3115.0251 | 627.6864 | 16.155 | 8.205 | 0.10065 | 1 | 0 | 627.6864 | 16.4721 | -90.0043 | (-0.0012335495825102072-16.472152290730147j) | 1.963 | 170.3113 | 7.6997 | 1.8061 | 0.46204 | 0.67071
2 | 0 | 7 | 74.25 | 1 | 4.359 | 323.6558 | 1036.8423 | 3271.0303 | 507.344 | 19.3812 | 6.8329 | 0.13139 | 1 | 0 | 507.344 | 19.2384 | -95.5828 | (-1.871607507595506-19.147183352706364j) | -0.73649 | 187.7769 | 9.7559 | 1.8761 | 0.4304 | 0
2 | 0 | 8 | 73.75 | 1 | 4.359 | 321.4762 | 1044.3923 | 3294.7493 | 507.597 | 19.3812 | 6.8827 | 0.13235 | 1 | 0 | 507.597 | 19.4617 | -96.634 | (-2.2483541700795806-19.331391319730706j) | 0.41546 | 192.2563 | 9.7608 | 1.8817 | 0.43168 | 0.46726
2 | 0 | 9 | 73.25 | 1 | 4.359 | 319.2967 | 1051.9423 | 3318.4684 | 507.8003 | 19.3812 | 6.9324 | 0.13331 | 1 | 0 | 507.8003 | 19.9666 | -87.9726 | (0.7063797150455011-19.954070309596936j) | 3.0204 | 202.4416 | 9.7647 | 1.8875 | 0.43301 | 0.46867
3 | 0 | 10 | 72.25 | 1 | 4.359 | 314.9377 | 1101.6003 | 3474.4736 | 524.5118 | 23.6912 | 7.2597 | 0.1396 | 1 | 0 | 524.5118 | 23.1446 | -88.05 | (0.7875303927124246-23.131197189061385j) | -2.307 | 280.9666 | 10.0861 | 1.8841 | 0.43222 | 0
3 | 0 | 11 | 72.25 | 1 | 4.359 | 314.9377 | 1109.1503 | 3498.1926 | 528.1067 | 23.6912 | 7.3094 | 0.14056 | 1 | 0 | 528.1067 | 23.5158 | -86.7904 | (1.3166217575623138-23.478931878945644j) | -0.74009 | 292.0397 | 10.1552 | 1.8808 | 0.43147 | 0
3 | 0 | 12 | 72.5 | 1 | 4.359 | 316.0275 | 1116.7003 | 3521.9117 | 533.5413 | 23.6912 | 7.3592 | 0.14151 | 1 | 0 | 533.5413 | 23.6812 | -84.3694 | (2.32348119374043-23.566968643370863j) | -0.0419 | 299.2103 | 10.2597 | 1.8727 | 0.42962 | 0.23409
3 | 0 | 13 | 73.25 | 1 | 4.359 | 319.2967 | 1124.2503 | 3545.6308 | 542.7053 | 23.6912 | 7.4089 | 0.14247 | 1 | 0 | 542.7053 | 23.1907 | -88.8386 | (0.47006394089831893-23.18591339146018j) | -2.1125 | 291.871 | 10.4359 | 1.8552 | 0.42561 | 0.69571

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
269 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
TECNOVA - WACKER | 1 | 53697 | Filtro de harmônico | RFH-6,46MH-269A | Externa | 1