## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.8 | 1 | 7.14 | 40 | 75 | 6.46 | 6.25 | 269 | 269 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 860 | 1092.6 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 7.0 | Fi1 3mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 3 mm | 1 | 1 | 4 | 158.2 | 1.7 | 6.339 | 1.868 | 3.724 | 3.74 | 46.2 | 107.5 | 129 | Heat constant | TRUE | TRUE | 425.5 | 577.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 34.2721 | 67.7668 | 12.1521 | 86.9583 | 305.0498 | 876.622 | 25.0221 | 39 | 66.8216 | 1092.244 | 0 | 3.4262 | 1095.6703 | 7 | 107.1356 | 0.42849 | 1.7086 | 0
1 | 7 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 31.1496 | 48.3284 | 10.1559 | 78 | 304.902 | 940.8637 | 22.4356 | 42 | 50.771 | 642.4167 | 0 | 3.1453 | 645.5619 | 13 | 108.451 | 0.4431 | 0.98118 | 2.4245
2 | 6 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 32.379 | 57.8683 | 11.325 | 74.2222 | 323.5347 | 1004.3923 | 28.3404 | 45 | 58.6427 | 689.7955 | 0 | 4.6704 | 694.4659 | 13 | 106.9523 | 0.47554 | 0.44254 | 5.1626
3 | 6 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 18.504 | 95.0365 | 15.1 | 72.9167 | 317.8438 | 1072.9253 | 39.6579 | 0 | 93.0861 | 1370.7121 | 0 | 4.8836 | 1375.5957 | 7 | 107.4635 | 0.91049 | 0.83693 | 1.0874

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 89.3333 | 1 | 3.508 | 313.3813 | 867.508 | 2736.3775 | 811.8035 | 16.9025 | 9.0874 | 0.0712 | 1 | 0 | 811.8035 | 16.7133 | -85.0863 | (1.4315961021365804-16.651889982100826j) | -1.1192 | 226.7651 | 6.3605 | 1.6258 | 0.46346 | 0
0 | 0 | 1 | 87.5 | 1 | 3.508 | 306.95 | 873.584 | 2755.4659 | 800.7125 | 16.9025 | 9.151 | 0.0717 | 1 | 0 | 800.7125 | 16.867 | -84.1212 | (1.7276016653932813-16.778274644473775j) | -0.21005 | 227.7988 | 6.2736 | 1.6462 | 0.46928 | 1.4781
0 | 0 | 2 | 86.1667 | 1 | 3.508 | 302.2727 | 879.6601 | 2774.5543 | 793.9955 | 16.9025 | 9.2147 | 0.0722 | 1 | 0 | 793.9955 | 16.6856 | -88.2338 | (0.5142618817238618-16.67771970151893j) | -1.2829 | 221.0569 | 6.221 | 1.6608 | 0.47344 | 1.0903
0 | 0 | 3 | 84.8333 | 1 | 3.508 | 297.5953 | 885.7361 | 2793.6427 | 787.1088 | 16.9025 | 9.2783 | 0.0727 | 1 | 0 | 787.1088 | 16.5802 | -85.1102 | (1.4132945340680245-16.51985193218649j) | -1.9068 | 216.3785 | 6.167 | 1.676 | 0.47778 | 1.1001
1 | 0 | 4 | 78.8333 | 1 | 3.909 | 308.1595 | 934.0931 | 2946.8205 | 611.8096 | 16.2289 | 7.7608 | 0.09519 | 1 | 0 | 611.8096 | 17.243 | -90.3175 | (-0.09556114685577555-17.242777801177166j) | 6.2491 | 181.9048 | 7.5044 | 1.7943 | 0.45901 | 0
1 | 0 | 5 | 78 | 1 | 3.909 | 304.902 | 940.8637 | 2968.0909 | 609.73 | 16.2289 | 7.8171 | 0.09588 | 1 | 0 | 609.73 | 16.8987 | -94.8259 | (-1.4216658122638117-16.838775902962716j) | 4.1272 | 174.1179 | 7.4789 | 1.8044 | 0.4616 | 0.74388
1 | 0 | 6 | 77.1667 | 1 | 3.909 | 301.6445 | 947.6343 | 2989.3614 | 607.5566 | 16.2289 | 7.8733 | 0.09657 | 1 | 0 | 607.5566 | 16.6593 | -91.079 | (-0.31369842791488267-16.6563997338605j) | 2.6525 | 168.6176 | 7.4523 | 1.8149 | 0.46427 | 0.74811
2 | 0 | 7 | 74.6667 | 1 | 4.359 | 325.472 | 996.8423 | 3145.3666 | 490.5437 | 19.2185 | 6.5698 | 0.12632 | 1 | 0 | 490.5437 | 19.4624 | -92.1978 | (-0.7463812253388333-19.448118226394307j) | 1.2692 | 185.8113 | 9.4322 | 1.8889 | 0.43333 | 0
2 | 0 | 8 | 74.1667 | 1 | 4.359 | 323.2925 | 1004.3923 | 3169.0856 | 490.9493 | 19.2185 | 6.6195 | 0.12728 | 1 | 0 | 490.9493 | 19.4787 | -94.1781 | (-1.4191711814889736-19.42696359845574j) | 1.354 | 186.2765 | 9.44 | 1.8941 | 0.43452 | 0.47035
2 | 0 | 9 | 73.8333 | 1 | 4.359 | 321.8395 | 1011.9423 | 3192.8047 | 492.4167 | 19.2185 | 6.6693 | 0.12824 | 1 | 0 | 492.4167 | 19.7074 | -93.1976 | (-1.0992847630691496-19.676698180493734j) | 2.5437 | 191.2452 | 9.4682 | 1.8963 | 0.43504 | 0.31464
3 | 0 | 10 | 72.6667 | 1 | 4.359 | 316.754 | 1061.6003 | 3348.8099 | 508.4178 | 23.762 | 6.9966 | 0.13453 | 1 | 0 | 508.4178 | 22.7468 | -89.7201 | (0.11111797419495417-22.746510855683265j) | -4.2723 | 263.0636 | 9.7759 | 1.894 | 0.43451 | 0
3 | 0 | 11 | 72.6667 | 1 | 4.359 | 316.754 | 1069.1503 | 3372.5289 | 512.0337 | 23.762 | 7.0463 | 0.13549 | 1 | 0 | 512.0337 | 23.2084 | -88.8732 | (0.4563793860820269-23.203963159667452j) | -2.3294 | 275.7978 | 9.8454 | 1.8905 | 0.43371 | 0
3 | 0 | 12 | 72.8333 | 1 | 4.359 | 317.4805 | 1076.7003 | 3396.248 | 516.8322 | 23.762 | 7.0961 | 0.13644 | 1 | 0 | 516.8322 | 23.7027 | -83.9858 | (2.483429338458919-23.572259031648215j) | -0.24932 | 290.366 | 9.9377 | 1.8839 | 0.43218 | 0.15699
3 | 0 | 13 | 73.5 | 1 | 4.359 | 320.3865 | 1084.2503 | 3419.9671 | 525.2202 | 23.762 | 7.1459 | 0.1374 | 1 | 0 | 525.2202 | 23.5054 | -85.6574 | (1.7798507131267787-23.437967503494935j) | -1.0795 | 290.1874 | 10.099 | 1.8678 | 0.4285 | 0.62261

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
269 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
TECNOVA - WACKER | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
6.654 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10