## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 751.723 | 762.9988 | 85 | 85 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1900 | 2048.1 | 19.05 | 8 Braços 76,2 mm x 12,7 mm | 8 Braços 76,2 mm x 12,7 mm | 10.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 1.359 | 100 | 1.631 | 20.265 | 20.288 | 102.6 | 96.8 | 122.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2578.4 | 2730.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 21.0416 | 31.8397 | 27.6595 | 9.8103 | 852.2188 | 2413.4835 | 1914.1898 | 28.4343 | 6727.2157 | 0 | 11.073 | 6738.2887 | 6 | 96.9821 | 0.01418 | 0.06878 | 0
1 | 9.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 17.7799 | 28.6416 | 27.1025 | 7.7709 | 825.25 | 2468.3227 | 1973.4911 | 25.5515 | 6418.5093 | 0 | 6.8706 | 6425.3798 | 6.5 | 96.4595 | 0.02135 | 0.04707 | 8.2147
2 | 9.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 13.5818 | 30.238 | 10.3611 | 806.9688 | 2413.6435 | 2033.3645 | 31.0589 | 7166.2953 | 0 | 4.86 | 7171.1553 | 6 | 97.0902 | 0.03379 | 0.00877 | 4.0085

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 861.375 | 1 | 2.832 | 2439.414 | 1906.832 | 5999.3864 | 27367.8288 | 6.9227 | 31.7723 | 0.01619 | 1 | 0 | 27367.8288 | 7.0397 | -90.6408 | (-0.07872705955881576-7.039270778709976j) | 1.6904 | 1356.282 | 0.54105 | 0.19105 | 0
0 | 0 | 1 | 854.625 | 1 | 2.832 | 2420.298 | 1911.7372 | 6014.7964 | 27223.2159 | 6.9227 | 31.854 | 0.01623 | 1 | 0 | 27223.2159 | 7.0833 | -90.5949 | (-0.07354176200244844-7.082941984264791j) | 2.3204 | 1365.8834 | 0.5419 | 0.19135 | 1.8146
0 | 0 | 2 | 848.875 | 1 | 2.832 | 2404.014 | 1916.6423 | 6030.2065 | 27109.4353 | 6.9227 | 31.9357 | 0.01628 | 1 | 0 | 27109.4353 | 7.1301 | -90.6976 | (-0.08681359012422141-7.12958327047486j) | 2.9963 | 1378.2029 | 0.54253 | 0.19157 | 1.5493
0 | 0 | 3 | 844 | 1 | 2.832 | 2390.208 | 1921.5475 | 6045.6165 | 27022.73 | 6.9227 | 32.0174 | 0.01632 | 1 | 0 | 27022.73 | 7.1811 | -90.6344 | (-0.07951598745101529-7.180688355746741j) | 3.7332 | 1393.5246 | 0.54296 | 0.19172 | 1.3159
1 | 0 | 4 | 828.625 | 1 | 2.991 | 2478.4174 | 1968.3105 | 6193.0263 | 24121.1782 | 9.0028 | 29.1099 | 0.01671 | 1 | 0 | 24121.1782 | 8.5087 | -86.6739 | (0.49367018869668833-8.4943555938581j) | -5.4885 | 1746.3199 | 0.55709 | 0.18625 | 0
1 | 0 | 5 | 824.875 | 1 | 2.991 | 2467.2011 | 1973.4911 | 6209.3015 | 24075.2154 | 9.0028 | 29.1865 | 0.01676 | 1 | 0 | 24075.2154 | 8.5357 | -86.4009 | (0.5358355460821311-8.518882296421499j) | -5.1883 | 1754.0835 | 0.55722 | 0.1863 | 1.0401
1 | 0 | 6 | 822.25 | 1 | 2.991 | 2459.3497 | 1978.6716 | 6225.5768 | 24061.599 | 9.0028 | 29.2631 | 0.0168 | 1 | 0 | 24061.599 | 8.5072 | -86.6678 | (0.49448261898810153-8.492773404550785j) | -5.5055 | 1741.3791 | 0.55706 | 0.18625 | 0.72882
2 | 0 | 7 | 807.5 | 1 | 2.991 | 2415.2325 | 2025.5936 | 6372.9866 | 24190.3265 | 7.5752 | 29.9571 | 0.0172 | 1 | 0 | 24190.3265 | 7.8457 | -90.9832 | (-0.13462392652832955-7.84457068690287j) | 3.5711 | 1489.0455 | 0.55346 | 0.18504 | 0
2 | 0 | 8 | 806.625 | 1 | 2.991 | 2412.6154 | 2030.7742 | 6389.2618 | 24225.9151 | 7.5752 | 30.0337 | 0.01724 | 1 | 0 | 24225.9151 | 7.7851 | -91.1077 | (-0.1504960573459515-7.783636242291676j) | 2.7707 | 1468.2756 | 0.55288 | 0.18485 | 0.24162
2 | 0 | 9 | 806.5 | 1 | 2.991 | 2412.2415 | 2035.9548 | 6405.537 | 24283.9523 | 7.5752 | 30.1103 | 0.01729 | 1 | 0 | 24283.9523 | 7.7349 | -90.8421 | (-0.11368159513940368-7.7340320143164645j) | 2.1077 | 1452.8645 | 0.55209 | 0.18458 | 0.0345
2 | 0 | 10 | 807.25 | 1 | 2.991 | 2414.4848 | 2041.1353 | 6421.8122 | 24368.3839 | 7.5752 | 30.1869 | 0.01733 | 1 | 0 | 24368.3839 | 7.6933 | -90.9607 | (-0.12898984323116802-7.692220022404602j) | 1.559 | 1442.2888 | 0.55106 | 0.18424 | 0.20665

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
85 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação
| 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST
99.99 | 7.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10