## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 751.723 | 762.9988 | 78 | 78 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1950 | 2064.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 75.4 | 1.035 | 100 | 1.635 | 14.332 | 14.363 | 122 | 96.5 | 122.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2677.2 | 2829.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 35.5597 | 37.5924 | 37.5892 | 15.5417 | 833.6667 | 2493.497 | 1969.9424 | 89 | 37.4137 | 6937.8941 | 0 | 18.0205 | 6955.9146 | 6 | 96.2092 | 0.01058 | 0.04681 | 0
1 | 9 | 1 | 6 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 39.7953 | 19.6099 | 40.4108 | 16.3679 | 814.6944 | 2566.2875 | 2043.6147 | 0 | 40.5847 | 7395.4421 | 0 | 12.5502 | 7407.9924 | 6 | 96.8834 | 0.02461 | 0.01755 | 10.5865

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 847.8333 | 1 | 2.991 | 2535.8695 | 1956.991 | 6157.465 | 24536.6386 | 6.2455 | 28.9404 | 0.01662 | 1 | 0 | 24536.6386 | 6.1994 | -88.8534 | (0.12405068379243467-6.198199584523202j) | -0.7378 | 943.0183 | 0.55397 | 0.18521 | 0
0 | 0 | 1 | 841 | 1 | 2.991 | 2515.431 | 1962.1716 | 6173.7403 | 24403.3093 | 6.2455 | 29.017 | 0.01666 | 1 | 0 | 24403.3093 | 6.2257 | -89.324 | (0.07345188536903824-6.2252399792097775j) | -0.31778 | 945.8481 | 0.55485 | 0.18551 | 1.8805
0 | 0 | 2 | 835 | 1 | 2.991 | 2497.485 | 1967.3521 | 6190.0155 | 24293.1776 | 6.2455 | 29.0936 | 0.01671 | 1 | 0 | 24293.1776 | 6.2442 | -89.0238 | (0.10638786171981007-6.243287247420838j) | -0.02124 | 947.1899 | 0.55555 | 0.18574 | 1.6547
0 | 0 | 3 | 830 | 1 | 2.991 | 2482.53 | 1972.5327 | 6206.2907 | 24211.2969 | 6.2455 | 29.1702 | 0.01675 | 1 | 0 | 24211.2969 | 6.2494 | -89.5338 | (0.05084736789153799-6.249230435150089j) | 0.06272 | 945.5835 | 0.556 | 0.18589 | 1.3817
0 | 0 | 4 | 825.8333 | 1 | 2.991 | 2470.0675 | 1977.7133 | 6222.5659 | 24153.0224 | 6.2455 | 29.2468 | 0.01679 | 1 | 0 | 24153.0224 | 6.2485 | -90.1679 | (-0.018309815963440612-6.248527624498449j) | 0.04858 | 943.0411 | 0.55625 | 0.18597 | 1.153
0 | 0 | 5 | 822.3333 | 1 | 2.991 | 2459.599 | 1982.8938 | 6238.8412 | 24113.6584 | 6.2455 | 29.3235 | 0.01684 | 1 | 0 | 24113.6584 | 6.2478 | -90.084 | (-0.009157279950990915-6.247757710054311j) | 0.03593 | 941.266 | 0.55633 | 0.186 | 0.96945
1 | 0 | 6 | 818.1667 | 1 | 3.15 | 2577.225 | 2029.9748 | 6387.25 | 21946.9555 | 6.7545 | 26.8245 | 0.01724 | 1 | 0 | 21946.9555 | 6.8032 | -89.3196 | (0.08078997936072208-6.80267919608896j) | 0.72069 | 1015.7703 | 0.56701 | 0.18 | 0
1 | 0 | 7 | 815.6667 | 1 | 3.15 | 2569.35 | 2035.4308 | 6404.3904 | 21938.7006 | 6.7545 | 26.8967 | 0.01728 | 1 | 0 | 21938.7006 | 6.7949 | -89.6664 | (0.039562869926846655-6.794755203041438j) | 0.59798 | 1012.9156 | 0.56679 | 0.17993 | 0.70632
1 | 0 | 8 | 814 | 1 | 3.15 | 2564.1 | 2040.8867 | 6421.5308 | 21952.5593 | 6.7545 | 26.9688 | 0.01733 | 1 | 0 | 21952.5593 | 6.7804 | -89.7763 | (0.026478245605271677-6.78036724699294j) | 0.38403 | 1009.2487 | 0.56634 | 0.17979 | 0.47099
1 | 0 | 9 | 813.1667 | 1 | 3.15 | 2561.475 | 2046.3427 | 6438.6712 | 21988.7117 | 6.7545 | 27.0408 | 0.01738 | 1 | 0 | 21988.7117 | 6.7609 | -89.8119 | (0.022194373135407952-6.760891420208891j) | 0.09546 | 1005.1072 | 0.56567 | 0.17958 | 0.23545
1 | 0 | 10 | 813.1667 | 1 | 3.15 | 2561.475 | 2051.7987 | 6455.8116 | 22047.338 | 6.7545 | 27.1129 | 0.01742 | 1 | 0 | 22047.338 | 6.7368 | -89.8604 | (0.016413501923624008-6.736816577445471j) | -0.26121 | 1000.6177 | 0.56477 | 0.17929 | 0
1 | 0 | 11 | 814 | 1 | 3.15 | 2564.1 | 2057.2546 | 6472.952 | 22128.6185 | 6.7545 | 27.185 | 0.01747 | 1 | 0 | 22128.6185 | 6.7088 | -89.9289 | (0.008325940857761616-6.708750149255193j) | -0.67695 | 995.9515 | 0.56364 | 0.17893 | 0.23485

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
78 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
| 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
99.99 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10