## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 751.723 | 762.9988 | 78 | 78 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1950 | 2064.4 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 9.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 6 | 75.4 | 1.035 | 100 | 1.631 | 14.333 | 14.363 | 122 | 96.5 | 122.5 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2677.5 | 2829.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 35.5597 | 37.5924 | 37.5808 | 15.5417 | 833.6458 | 2493.4347 | 1969.9424 | 89 | 37.4091 | 6936.0733 | 0 | 18.0197 | 6954.093 | 6 | 96.1952 | 0.01058 | 0.04681 | 0
1 | 9 | 1 | 6 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 39.7953 | 19.6099 | 40.4192 | 16.3679 | 814.6667 | 2566.2 | 2043.6147 | 0 | 40.5894 | 7397.4236 | 0 | 12.5495 | 7409.9731 | 6 | 96.8997 | 0.02461 | 0.01755 | 10.6321

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 847.875 | 1 | 2.991 | 2535.9941 | 1956.991 | 6157.465 | 24539.6031 | 6.2432 | 28.9425 | 0.01662 | 1 | 0 | 24539.6031 | 6.1869 | -89.1846 | (0.08804313137911879-6.186279496394691j) | -0.90237 | 939.3222 | 0.55396 | 0.18521 | 0
0 | 0 | 1 | 841 | 1 | 2.991 | 2515.431 | 1962.1716 | 6173.7403 | 24405.0583 | 6.2432 | 29.0191 | 0.01666 | 1 | 0 | 24405.0583 | 6.2173 | -89.4062 | (0.06443120333054075-6.216974077802894j) | -0.41542 | 943.3755 | 0.55485 | 0.18551 | 1.8918
0 | 0 | 2 | 835 | 1 | 2.991 | 2497.485 | 1967.3521 | 6190.0155 | 24294.9187 | 6.2432 | 29.0957 | 0.01671 | 1 | 0 | 24294.9187 | 6.2401 | -89.1258 | (0.09520080778788309-6.239348828663494j) | -0.05075 | 946.0086 | 0.55555 | 0.18574 | 1.6547
0 | 0 | 3 | 830 | 1 | 2.991 | 2482.53 | 1972.5327 | 6206.2907 | 24213.0321 | 6.2432 | 29.1723 | 0.01675 | 1 | 0 | 24213.0321 | 6.2507 | -89.6585 | (0.03726065142109036-6.25055209681421j) | 0.11885 | 946.0223 | 0.556 | 0.18589 | 1.3817
0 | 0 | 4 | 825.75 | 1 | 2.991 | 2469.8182 | 1977.7133 | 6222.5659 | 24152.316 | 6.2432 | 29.2489 | 0.01679 | 1 | 0 | 24152.316 | 6.2565 | -89.7303 | (0.02945173554290781-6.256448051824894j) | 0.21261 | 945.4185 | 0.55627 | 0.18598 | 1.176
0 | 0 | 5 | 822.25 | 1 | 2.991 | 2459.3497 | 1982.8938 | 6238.8412 | 24112.9429 | 6.2432 | 29.3256 | 0.01684 | 1 | 0 | 24112.9429 | 6.258 | -89.6506 | (0.03815962656180949-6.257844251657444j) | 0.23573 | 944.3128 | 0.55635 | 0.18601 | 0.96949
1 | 0 | 6 | 818.25 | 1 | 3.15 | 2577.4875 | 2029.9748 | 6387.25 | 21950.764 | 6.7568 | 26.8265 | 0.01724 | 1 | 0 | 21950.764 | 6.7884 | -90.0213 | (-0.002521019692924842-6.788351564280131j) | 0.46761 | 1011.529 | 0.56699 | 0.18 | 0
1 | 0 | 7 | 815.625 | 1 | 3.15 | 2569.2188 | 2035.4308 | 6404.3904 | 21939.1522 | 6.7568 | 26.8986 | 0.01728 | 1 | 0 | 21939.1522 | 6.7868 | -89.5804 | (0.04970551495612918-6.786644253072901j) | 0.44503 | 1010.5395 | 0.5668 | 0.17994 | 0.74154
1 | 0 | 8 | 814 | 1 | 3.15 | 2564.1 | 2040.8867 | 6421.5308 | 21954.1326 | 6.7568 | 26.9707 | 0.01733 | 1 | 0 | 21954.1326 | 6.7769 | -89.9852 | (0.0017537901128039657-6.776873599102005j) | 0.29773 | 1008.2659 | 0.56634 | 0.17979 | 0.45923
1 | 0 | 9 | 813.125 | 1 | 3.15 | 2561.3438 | 2046.3427 | 6438.6712 | 21989.1608 | 6.7568 | 27.0428 | 0.01738 | 1 | 0 | 21989.1608 | 6.7647 | -89.7703 | (0.02711703834066226-6.764619127577005j) | 0.11717 | 1006.2418 | 0.56568 | 0.17958 | 0.24722
1 | 0 | 10 | 813.125 | 1 | 3.15 | 2561.3438 | 2051.7987 | 6455.8116 | 22047.7883 | 6.7568 | 27.1149 | 0.01742 | 1 | 0 | 22047.7883 | 6.7471 | -89.8404 | (0.018800668606859805-6.7470732736015115j) | -0.14293 | 1003.6892 | 0.56478 | 0.17929 | 0
1 | 0 | 11 | 813.875 | 1 | 3.15 | 2563.7063 | 2057.2546 | 6472.952 | 22126.8061 | 6.7568 | 27.187 | 0.01747 | 1 | 0 | 22126.8061 | 6.7259 | -89.3725 | (0.07365884153708557-6.725487782468531j) | -0.45681 | 1000.9639 | 0.56367 | 0.17894 | 0.21138

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
78 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
| 1 | 1 | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
99.99 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10