## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.2 | 1 | 0.51 | 40 | 75 | 75.946 | 77.0852 | 40 | 40 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 900 | 964.9 | 19.05 | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 3 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 11.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 5 | 18.6 | 2.147 | 77.348 | 1.846 | 2.897 | 2.898 | 16.1 | 122.2 | 146.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 945.3 | 1097.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 11.5 | 1 | 5 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.422 | 2.178 | 18.6284 | 32.462 | 40 | 10.4876 | 343.6 | 832.1992 | 914.812 | 0 | 39.9486 | 2890.0257 | 0 | 0.38994 | 2890.4157 | 5.5 | 122.1684 | 0.07325 | 0.1373 | 0

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 349 | 1 | 2.422 | 845.278 | 906.422 | 2855.2176 | 7442.2509 | 8 | 21.3245 | 0.0077 | 1 | 0 | 7442.2509 | 7.9408 | -87.0342 | (0.41085612353574374-7.93012210016746j) | -0.74052 | 469.2759 | 0.61423 | 0.25361 | 0
0 | 0 | 1 | 344.6667 | 1 | 2.422 | 834.7827 | 910.617 | 2868.3967 | 7383.8607 | 8 | 21.4232 | 0.00773 | 1 | 0 | 7383.8607 | 8.0032 | -86.7338 | (0.45599023566390473-7.990210780140811j) | 0.04014 | 472.9466 | 0.6164 | 0.2545 | 1.319
0 | 0 | 2 | 342.3333 | 1 | 2.422 | 829.1313 | 914.812 | 2881.5758 | 7367.6589 | 8 | 21.5219 | 0.00777 | 1 | 0 | 7367.6589 | 8.0175 | -87.4561 | (0.3558625849732113-8.00965223654539j) | 0.21942 | 473.6017 | 0.61693 | 0.25472 | 0.71488
0 | 0 | 3 | 341 | 1 | 2.422 | 825.902 | 919.0071 | 2894.7548 | 7372.6171 | 8 | 21.6206 | 0.0078 | 1 | 0 | 7372.6171 | 8.0115 | -87.2628 | (0.3825878133843914-8.002412595612673j) | 0.14441 | 473.2113 | 0.61663 | 0.2546 | 0.40949
0 | 0 | 4 | 341 | 1 | 2.422 | 825.902 | 923.2021 | 2907.9339 | 7406.2712 | 8 | 21.7193 | 0.00784 | 1 | 0 | 7406.2712 | 7.9759 | -86.9943 | (0.41822370734038694-7.964947857007785j) | -0.301 | 471.1522 | 0.61518 | 0.254 | 0

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
40 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
TESTE | 1 | 99999 | Filtro de harmônico | RFH-75,96MH-40A | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
77.337 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10