## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.7 | 1 | 6.88 | 40 | 75 | 14.3 | 14.5145 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1150 | 1411.1 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 3.4mm, Fin 2.5 mm, Fen 2.5 mm, FeExt 3.5 mm | 1 | 1 | 5 | 165.8 | 1.526 | 13.772 | 3.689 | 5.099 | 5.119 | 64.9 | 105.6 | 131.7 | Heat constant | FALSE | TRUE | 490.1 | 642.5

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 8 | 1 | 5 | 4.8 | 1.8 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 41.837 | 41.3101 | 65.9589 | 15.1901 | 106.8333 | 379.4719 | 1172.2565 | 67.9565 | 1486.8929 | 0 | 6.466 | 1493.3589 | 7 | 101.2217 | 0.38996 | 1.4669 | 0
1 | 8 | 1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 33.4696 | 35.2721 | 50.7975 | 12.1521 | 95.375 | 338.772 | 1243.7933 | 47.6155 | 866.3429 | 0 | 3.4977 | 869.8406 | 13 | 106.0615 | 0.36219 | 0.7545 | 5.0785
2 | 7.5 | 1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 37.7187 | 35.9953 | 55.4104 | 12.8483 | 91 | 341.523 | 1312.9773 | 53.6517 | 979.8201 | 0 | 4.2566 | 984.0767 | 13 | 110.5117 | 0.38709 | 0.29147 | 1.5027
3 | 7 | 1 | 5 | 1.8 | 4.8 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 52.7482 | 24.0502 | 80.8332 | 16.9265 | 91.5667 | 361.963 | 1387.0275 | 83.8928 | 1819.9876 | 0 | 6.4358 | 1826.4234 | 7 | 104.7989 | 0.6983 | 0.75636 | 3.6019

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas | Corrente (A)
0 | 0 | 0 | 109.8333 | 1 | 3.552 | 390.128 | 1159.952 | 3655.2556 | 1334.5595 | 13.1918 | 12.1508 | 0.00985 | 1 | 0 | 1334.5595 | 13.8223 | -83.1084 | 4.7796 | 254.9765 | 1.2949 | 0.36456 | 0 | (1.658568602333684-13.722457081588262j)
0 | 0 | 1 | 108.1667 | 1 | 3.552 | 384.208 | 1166.1042 | 3674.5835 | 1321.2795 | 13.1918 | 12.2152 | 0.0099 | 1 | 0 | 1321.2795 | 13.7109 | -87.5815 | 3.9351 | 248.3865 | 1.3072 | 0.36802 | 1.0728 | (0.5785893547603811-13.69870931986653j)
0 | 0 | 2 | 106.6666 | 1 | 3.552 | 378.8798 | 1172.2565 | 3693.9113 | 1309.8307 | 13.1918 | 12.2797 | 0.00995 | 1 | 0 | 1309.8307 | 13.6019 | -89.7445 | 3.1089 | 242.3351 | 1.3185 | 0.37119 | 0.97519 | (0.06065680625089165-13.601797655903278j)
0 | 0 | 3 | 105.3333 | 1 | 3.552 | 374.1439 | 1178.4087 | 3713.2392 | 1300.2458 | 13.1918 | 12.3441 | 0.01001 | 1 | 0 | 1300.2458 | 13.4956 | -89.9742 | 2.3029 | 236.8153 | 1.3286 | 0.37405 | 0.87465 | (0.0060824021930865335-13.495597804102164j)
0 | 0 | 4 | 104.1666 | 1 | 3.552 | 369.9998 | 1184.561 | 3732.567 | 1292.5575 | 13.1918 | 12.4086 | 0.01006 | 1 | 0 | 1292.5575 | 13.3911 | -88.6217 | 1.5105 | 231.7824 | 1.3375 | 0.37655 | 0.7716 | (0.3221112862825515-13.387194342628653j)
1 | 0 | 5 | 96.3333 | 1 | 3.552 | 342.176 | 1234.565 | 3889.6592 | 1245.8173 | 12.6994 | 12.9324 | 0.01048 | 1 | 0 | 1245.8173 | 12.2514 | -85.6053 | -3.5274 | 186.9942 | 1.4021 | 0.39473 | 0 | (0.9387805824897599-12.21541361529017j)
1 | 0 | 6 | 95.6667 | 1 | 3.552 | 339.808 | 1240.7172 | 3908.9871 | 1243.3614 | 12.6994 | 12.9968 | 0.01054 | 1 | 0 | 1243.3614 | 11.9697 | -92.5392 | -5.7455 | 178.1424 | 1.4077 | 0.39631 | 0.46599 | (-0.5302892035561393-11.957993881497739j)
1 | 0 | 7 | 95 | 1 | 3.552 | 337.44 | 1246.8695 | 3928.3149 | 1240.8187 | 12.6994 | 13.0612 | 0.01059 | 1 | 0 | 1240.8187 | 11.7858 | -93.304 | -7.1942 | 172.355 | 1.4134 | 0.39793 | 0.46786 | (-0.6792627851040165-11.766174616455125j)
1 | 0 | 8 | 94.5 | 1 | 3.552 | 335.664 | 1253.0217 | 3947.6427 | 1240.3787 | 12.6994 | 13.1257 | 0.01064 | 1 | 0 | 1240.3787 | 11.7078 | -95.3816 | -7.8082 | 170.0217 | 1.4174 | 0.39904 | 0.35248 | (-1.0980627493566735-11.656187538419973j)
2 | 0 | 9 | 91.5 | 1 | 3.753 | 343.3995 | 1303.2267 | 4105.9979 | 1108.4054 | 13.8526 | 12.1137 | 0.01107 | 1 | 0 | 1108.4054 | 13.3128 | -91.3349 | -3.897 | 196.4427 | 1.4581 | 0.38851 | 0 | (-0.31013294019406157-13.309164418171324j)
2 | 0 | 10 | 91 | 1 | 3.753 | 341.523 | 1309.7271 | 4126.4194 | 1107.8476 | 13.8526 | 12.1741 | 0.01112 | 1 | 0 | 1107.8476 | 13.3957 | -88.154 | -3.2987 | 198.7962 | 1.4624 | 0.38967 | 0.36361 | (0.4315170020431838-13.388705407271138j)
2 | 0 | 11 | 90.8333 | 1 | 3.753 | 340.8975 | 1316.2275 | 4146.841 | 1111.3067 | 13.8526 | 12.2346 | 0.01118 | 1 | 0 | 1111.3067 | 13.4302 | -93.5132 | -3.0491 | 200.4475 | 1.4628 | 0.38976 | 0.12168 | (-0.8229968369410847-13.404987280664121j)
2 | 0 | 12 | 90.6667 | 1 | 3.753 | 340.272 | 1322.7279 | 4167.2626 | 1114.7458 | 13.8526 | 12.295 | 0.01123 | 1 | 0 | 1114.7458 | 13.5444 | -92.0429 | -2.2252 | 204.5 | 1.4631 | 0.38986 | 0.1217 | (-0.48281382004901907-13.53575782867221j)
3 | 0 | 13 | 91 | 1 | 3.953 | 359.723 | 1373.3339 | 4326.8743 | 1038.3264 | 16.1666 | 11.4102 | 0.01166 | 1 | 0 | 1038.3264 | 16.7921 | -85.8062 | 3.8689 | 292.7804 | 1.464 | 0.37035 | 0 | (1.2279979391695495-16.74710011734914j)
3 | 0 | 14 | 91.1667 | 1 | 3.953 | 360.3818 | 1380.1807 | 4348.3842 | 1045.4136 | 16.1666 | 11.4671 | 0.01172 | 1 | 0 | 1045.4136 | 16.7944 | -90.3422 | 3.8835 | 294.8616 | 1.4602 | 0.3694 | 0.12168 | (-0.10030837247948465-16.794122426365643j)
3 | 0 | 15 | 91.3333 | 1 | 3.953 | 361.0407 | 1387.0275 | 4369.894 | 1052.5207 | 16.1666 | 11.5239 | 0.01178 | 1 | 0 | 1052.5207 | 16.8848 | -87.013 | 4.4425 | 300.0697 | 1.4565 | 0.36845 | 0.12138 | (0.8798512392540001-16.861853634344424j)
3 | 0 | 16 | 91.8333 | 1 | 3.953 | 363.0172 | 1393.8743 | 4391.4039 | 1063.5062 | 16.1666 | 11.5808 | 0.01184 | 1 | 0 | 1063.5062 | 16.7955 | -88.3662 | 3.8905 | 300.0051 | 1.4487 | 0.36649 | 0.36219 | (0.4788606631073673-16.788725141188674j)
3 | 0 | 17 | 92.5 | 1 | 3.953 | 365.6525 | 1400.7211 | 4412.9137 | 1076.4891 | 16.1666 | 11.6377 | 0.01189 | 1 | 0 | 1076.4891 | 16.655 | -87.7829 | 3.0211 | 298.6064 | 1.4391 | 0.36405 | 0.4797 | (0.6443229053792137-16.64253656190148j)

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
253 | 60