## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1 | 1 | 2.55 | 40 | 75 | 14.205 | 14.4181 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 1150 | 1374.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 129.1 | 1.96 | 14.575 | 2.608 | 6.704 | 6.722 | 52.3 | 129.7 | 173.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 498.4 | 650.8

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 8.0 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 33.4696 | 34.4304 | 12.3045 | 109.7083 | 389.684 | 1166.7804 | 66.1132 | 1793.9315 | 0 | 5.8649 | 1799.7965 | 0.08393 | 0.31701 | 0 | 7 | 115.2446
1 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 25.1022 | 30.1742 | 9.2284 | 98.7222 | 350.6613 | 1230.205 | 49.133 | 1253.4669 | 0 | 3.1231 | 1256.59 | 0.08714 | 0.18315 | 5.0778 | 13 | 137.5573
2 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 28.289 | 30.7234 | 9.7506 | 94.7778 | 355.701 | 1291.1026 | 54.8771 | 1398.8843 | 0 | 3.7622 | 1402.6465 | 0.09333 | 0.06757 | 1.7153 | 13 | 143.0199
3 | 7 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 42.1986 | 17.0432 | 13.6936 | 95.625 | 378.0056 | 1356.5192 | 82.8797 | 2266.3014 | 0 | 5.9576 | 2272.2589 | 0.18358 | 0.19977 | 3.8739 | 7 | 122.9693

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 112.1667 | 1 | 3.552 | 398.416 | 1157.552 | 3647.7158 | 1359.9943 | 16.4029 | 12.1248 | 0.00983 | 1 | 0 | 1359.9943 | 16.3622 | -88.1664 | (0.5235451827433422-16.353794534265525j) | -0.24844 | 364.0986 | 1.2765 | 0.35937 | 0
0 | 0 | 1 | 110.3333 | 1 | 3.552 | 391.904 | 1163.7042 | 3667.0436 | 1344.8756 | 16.4029 | 12.1892 | 0.00988 | 1 | 0 | 1344.8756 | 16.5137 | -88.1785 | (0.5249081430691191-16.505387715605572j) | 0.67554 | 366.7521 | 1.2895 | 0.36305 | 1.1628
0 | 0 | 2 | 108.8333 | 1 | 3.552 | 386.576 | 1169.8565 | 3686.3715 | 1333.6052 | 16.4029 | 12.2537 | 0.00993 | 1 | 0 | 1333.6052 | 16.5873 | -89.259 | (0.2145152710831817-16.585916217485167j) | 1.1241 | 366.9263 | 1.3003 | 0.36607 | 0.96195
0 | 0 | 3 | 107.5 | 1 | 3.552 | 381.84 | 1176.0087 | 3705.6993 | 1324.1945 | 16.4029 | 12.3181 | 0.00999 | 1 | 0 | 1324.1945 | 16.6539 | -87.5387 | (0.7151989910168317-16.638502782578698j) | 1.5299 | 367.267 | 1.3099 | 0.36879 | 0.86259
1 | 0 | 4 | 99.5 | 1 | 3.552 | 353.424 | 1224.0527 | 3856.634 | 1275.7218 | 16.4029 | 12.8213 | 0.01039 | 1 | 0 | 1275.7218 | 16.3919 | -90.1552 | (-0.04440919284468858-16.391827751353667j) | -0.06728 | 342.7788 | 1.3715 | 0.38613 | 0
1 | 0 | 5 | 98.6667 | 1 | 3.552 | 350.464 | 1230.205 | 3875.9619 | 1271.3956 | 16.4029 | 12.8858 | 0.01045 | 1 | 0 | 1271.3956 | 16.3729 | -90.4996 | (-0.14277534518161783-16.372282600875323j) | -0.18301 | 340.8256 | 1.3784 | 0.38806 | 0.56952
1 | 0 | 6 | 98 | 1 | 3.552 | 348.096 | 1236.3572 | 3895.2897 | 1269.1204 | 16.4029 | 12.9502 | 0.0105 | 1 | 0 | 1269.1204 | 16.3692 | -89.6406 | (0.1026647631802371-16.368844214621245j) | -0.20581 | 340.0603 | 1.3837 | 0.38954 | 0.4581
2 | 0 | 7 | 95.1667 | 1 | 3.753 | 357.1605 | 1284.6022 | 4047.4873 | 1136.2663 | 18.4853 | 11.9398 | 0.01091 | 1 | 0 | 1136.2663 | 18.2163 | -92.3518 | (-0.7475130359726236-18.200974673049522j) | -1.4553 | 377.0521 | 1.4204 | 0.37846 | 0
2 | 0 | 8 | 94.6667 | 1 | 3.753 | 355.284 | 1291.1026 | 4067.9089 | 1136.016 | 18.4853 | 12.0002 | 0.01096 | 1 | 0 | 1136.016 | 18.3108 | -89.0473 | (0.3044696523009458-18.308242831152096j) | -0.94435 | 380.8885 | 1.4242 | 0.37949 | 0.35419
2 | 0 | 9 | 94.5 | 1 | 3.753 | 354.6585 | 1297.603 | 4088.3304 | 1139.7254 | 18.4853 | 12.0606 | 0.01102 | 1 | 0 | 1139.7254 | 18.367 | -89.7101 | (0.09291853196288358-18.36674067949497j) | -0.64032 | 384.4816 | 1.4244 | 0.37952 | 0.11849
3 | 0 | 10 | 95.1667 | 1 | 3.953 | 376.1938 | 1346.249 | 4241.7847 | 1064.3767 | 20.6809 | 11.1843 | 0.01143 | 1 | 0 | 1064.3767 | 20.8128 | -88.1958 | (0.655268629584997-20.802487275137562j) | 0.63792 | 461.0591 | 1.4222 | 0.35977 | 0
3 | 0 | 11 | 95.3333 | 1 | 3.953 | 376.8527 | 1353.0958 | 4263.2945 | 1071.6635 | 20.6809 | 11.2412 | 0.01149 | 1 | 0 | 1071.6635 | 20.778 | -89.5117 | (0.17708489095681568-20.77723096159614j) | 0.46956 | 462.6636 | 1.4185 | 0.35884 | 0.11821
3 | 0 | 12 | 95.6667 | 1 | 3.953 | 378.1703 | 1359.9426 | 4284.8044 | 1080.8522 | 20.6809 | 11.2981 | 0.01155 | 1 | 0 | 1080.8522 | 20.7394 | -87.7998 | (0.7962239247706115-20.724074157437503j) | 0.28281 | 464.8975 | 1.413 | 0.35745 | 0.2355
3 | 0 | 13 | 96.3333 | 1 | 3.953 | 380.8057 | 1366.7894 | 4306.3142 | 1093.8639 | 20.6809 | 11.355 | 0.01161 | 1 | 0 | 1093.8639 | 20.5556 | -87.8498 | (0.7712392626607576-20.54111237459559j) | -0.60583 | 462.1926 | 1.4039 | 0.35515 | 0.46797

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
253 | 60