## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.45 | 1 | 6.25 | 40 | 75 | 14.21 | 14.42 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura
Al | 130 | 50 | 50 | 1150 | 1385.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 129.1 | 1.96 | 14.6 | 2.71 | 7.23 | 7.25 | 1000 | 117 | 156.3 | Heat constant com perdas @ 75 °C

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | 8 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.55 | 3.26 | 33.47 | 36.23 | 12.3 | 109.75 | 389.83 | 1169.18 | 66.54 | 1960.86 | 0 | 5.82 | 1966.67 | 7 | 107.52
1 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.55 | 3.26 | 25.1 | 31.15 | 9.23 | 98.56 | 350.07 | 1234.56 | 48.59 | 1323.07 | 0 | 3.07 | 1326.14 | 13 | 120.07
2 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.75 | 3.46 | 28.29 | 31.7 | 9.75 | 94.44 | 354.45 | 1297.42 | 55.71 | 1553.97 | 0 | 3.7 | 1557.67 | 13 | 129.49
3 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.95 | 3.67 | 42.2 | 18.62 | 13.69 | 95.29 | 376.69 | 1364.8 | 82.17 | 2405.98 | 0 | 5.81 | 2411.79 | 7 | 110.93

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp
0 | 0 | 0 | 112.17 | 1 | 3.55 | 398.42 | 1159.95 | 3655.26 | 1467.67 | 16.4 | 13.07 | 0.01 | 1 | 0 | 16.47 | -88.09 | (0.5486228095316323-16.45768177558547j) | 0.39 | 397.97 | 1.28
0 | 0 | 1 | 110.33 | 1 | 3.55 | 391.9 | 1166.1 | 3674.58 | 1451.38 | 16.4 | 13.13 | 0.01 | 1 | 0 | 16.62 | -87.95 | (0.5947284945231002-16.61230384376421j) | 1.34 | 401.05 | 1.29
0 | 0 | 2 | 108.83 | 1 | 3.55 | 386.58 | 1172.26 | 3693.91 | 1439.23 | 16.4 | 13.2 | 0.01 | 1 | 0 | 16.7 | -88.73 | (0.3702380575330495-16.692440797516568j) | 1.79 | 401.22 | 1.3
0 | 0 | 3 | 107.67 | 1 | 3.55 | 382.43 | 1178.41 | 3713.24 | 1429.09 | 16.4 | 13.27 | 0.01 | 1 | 0 | 16.75 | -86.86 | (0.9164932024485926-16.72870075970345j) | 2.14 | 401.13 | 1.31
1 | 0 | 4 | 99.33 | 1 | 3.55 | 352.83 | 1228.41 | 3870.33 | 1376.73 | 16.4 | 13.84 | 0.01 | 1 | 0 | 16.2 | -91.32 | (-0.37385015570572744-16.19598769571071j) | -1.24 | 361.32 | 1.37
1 | 0 | 5 | 98.5 | 1 | 3.55 | 349.87 | 1234.56 | 3889.66 | 1372.04 | 16.4 | 13.91 | 0.01 | 1 | 0 | 16.18 | -91.46 | (-0.4129144646516769-16.179111785810992j) | -1.33 | 359.38 | 1.38
1 | 0 | 6 | 97.83 | 1 | 3.55 | 347.5 | 1240.72 | 3908.99 | 1369.56 | 16.4 | 13.98 | 0.01 | 1 | 0 | 16.21 | -90.53 | (-0.15067916169922713-16.207674248491223j) | -1.19 | 359.8 | 1.38
2 | 0 | 7 | 94.83 | 1 | 3.75 | 355.91 | 1290.92 | 4067.34 | 1223.59 | 18.49 | 12.9 | 0.01 | 1 | 0 | 18.59 | -88 | (0.6486582731000201-18.581970239642352j) | 0.58 | 423.01 | 1.42
2 | 0 | 8 | 94.33 | 1 | 3.75 | 354.03 | 1297.42 | 4087.76 | 1225.43 | 18.49 | 12.97 | 0.01 | 1 | 0 | 18.57 | -89.95 | (0.01768777325104054-18.571584677162345j) | 0.47 | 422.66 | 1.43
2 | 0 | 9 | 94.17 | 1 | 3.75 | 353.41 | 1303.92 | 4108.19 | 1229.4 | 18.49 | 13.03 | 0.01 | 1 | 0 | 18.56 | -90.36 | (-0.11764136325069474-18.55780620666723j) | 0.39 | 423.41 | 1.43
3 | 0 | 10 | 94.83 | 1 | 3.95 | 374.88 | 1354.53 | 4267.8 | 1149.6 | 20.68 | 12.1 | 0.01 | 1 | 0 | 20.68 | -88.35 | (0.5946990726779706-20.668359319937604j) | -0.02 | 491.49 | 1.42
3 | 0 | 11 | 95 | 1 | 3.95 | 375.53 | 1361.38 | 4289.31 | 1157.43 | 20.68 | 12.16 | 0.01 | 1 | 0 | 20.61 | -89.52 | (0.1718123417377937-20.611500122676116j) | -0.33 | 491.75 | 1.42
3 | 0 | 12 | 95.33 | 1 | 3.95 | 376.85 | 1368.22 | 4310.82 | 1167.33 | 20.68 | 12.22 | 0.01 | 1 | 0 | 20.54 | -87.92 | (0.7467926247468606-20.529459211975922j) | -0.67 | 492.63 | 1.41
3 | 0 | 13 | 96 | 1 | 3.95 | 379.49 | 1375.07 | 4332.33 | 1181.36 | 20.68 | 12.28 | 0.01 | 1 | 0 | 20.35 | -88.04 | (0.6952121093330064-20.333513222380336j) | -1.62 | 489.01 | 1.41

## Harmônicas
Unnamed: 0.6 | Unnamed: 0.5 | Unnamed: 0.4 | Unnamed: 0.3 | Unnamed: 0.2 | Unnamed: 0.1 | Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 60