## Dados do sistema
Unnamed: 0.6 | Unnamed: 0.5 | Unnamed: 0.4 | Unnamed: 0.3 | Unnamed: 0.2 | Unnamed: 0.1 | Unnamed: 0 | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.45 | 1 | 6.25 | 40 | 75 | 14.21 | 14.42 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
Al | 130 | 50 | 50 | 1000 | 1227.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 129.1 | 1.96 | 14.56 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20

## Cilindros
Unnamed: 0 | TOTVS | area | espessura | TOTVS_2 | area_2 | espessura_2 | TOTVS_2_2 | area_2_2 | espessura_2_2 | TOTVS_2_2_2 | area_2_2_2 | espessura_2_2_2 | Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | TOTVS_2_2_2_2 | DESCRIÇÃO | Tipo | Classe | AWG | dfio nú min (mm) | dfio nú medio (mm) | dfio nú max (mm) | dfio isol min (mm) | dfio isol avg (mm) | dfio isol max (mm) | # condutores | Material Condutor | Seção condutora min (mm2) | Seção condutora avg (mm2) | Seção condutora max (mm2) | Espessura_1 | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | TOTVS_3 | DESCRIÇÃO_2 | Tipo_2 | Classe_2 | AWG_2 | dfio nú min (mm)_2 | dfio nú medio (mm)_2 | dfio nú max (mm)_2 | dfio isol min (mm)_2 | dfio isol avg (mm)_2 | dfio isol max (mm)_2 | # condutores_2 | Material Condutor_2 | Seção condutora min (mm2)_2 | Seção condutora avg (mm2)_2 | Seção condutora max (mm2)_2 | Espessura_3 | TOTVS_3_1 | DESCRIÇÃO_2_1 | Tipo_2_1 | Classe_2_1 | AWG_2_1 | dfio nú min (mm)_2_1 | dfio nú medio (mm)_2_1 | dfio nú max (mm)_2_1 | dfio isol min (mm)_2_1 | dfio isol avg (mm)_2_1 | dfio isol max (mm)_2_1 | # condutores_2_1 | Material Condutor_2_1 | Seção condutora min (mm2)_2_1 | Seção condutora avg (mm2)_2_1 | Seção condutora max (mm2)_2_1 | Espessura_4 | TOTVS_3_1_1 | DESCRIÇÃO_2_1_1 | Tipo_2_1_1 | Classe_2_1_1 | AWG_2_1_1 | dfio nú min (mm)_2_1_1 | dfio nú medio (mm)_2_1_1 | dfio nú max (mm)_2_1_1 | dfio isol min (mm)_2_1_1 | dfio isol avg (mm)_2_1_1 | dfio isol max (mm)_2_1_1 | # condutores_2_1_1 | Material Condutor_2_1_1 | Seção condutora min (mm2)_2_1_1 | Seção condutora avg (mm2)_2_1_1 | Seção condutora max (mm2)_2_1_1 | Espessura
0 | RT21018038 | 33.47 | 34.27 | RT21018038 | 41.84 | 37.31 | RT21018038 | 33.47 | 34.27 | RT21018038 | 33.47 | 34.27 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 12.15 | 125.17 | 439.08 | 1016.62 | 65.78 | 1765.78 | 0 | 6.55 | 1772.33 | 6 | 103.9 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 12.15 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 15.19 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 12.15
1 | RT21018038 | 25.1 | 30.05 | RT21018038 | 16.73 | 27.02 | RT21018038 | 25.1 | 30.05 | RT21018037 | 28.29 | 30.6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | RT21018037 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7,5 AWG -2M036-2T02 | fio | 155 | 7.5 | 3.43 | 3.46 | 3.5 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 1 | Aluminio | 9.24 | 9.43 | 9.62 | 9.64 | 112.94 | 418.91 | 1080.32 | 49.93 | 1154.04 | 0 | 4.55 | 1158.58 | 8.5 | 97.01 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 9.64 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 6.42 | RT21018038 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 8 | 3.23 | 3.26 | 3.3 | 3.46 | 3.51 | 3.55 | 1 | Aluminio | 8.2 | 8.37 | 8.54 | 9.64
2 | RT21018037 | 28.29 | 30.6 | RT21018037 | 18.86 | 27.39 | RT21018037 | 28.29 | 30.6 | RT21018036 | 31.65 | 31.15 | 2 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | RT21018036 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 7 | 3.63 | 3.67 | 3.7 | 3.86 | 3.91 | 3.96 | 1 | Aluminio | 10.34 | 10.55 | 10.76 | 10.16 | 107.56 | 420.43 | 1142.07 | 54.74 | 1248.53 | 0 | 5.02 | 1253.55 | 8.5 | 98.25 | RT21018037 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7,5 AWG -2M036-2T02 | fio | 155 | 7.5 | 3.43 | 3.46 | 3.5 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 1 | Aluminio | 9.24 | 9.43 | 9.62 | 10.16 | RT21018037 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7,5 AWG -2M036-2T02 | fio | 155 | 7.5 | 3.43 | 3.46 | 3.5 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 1 | Aluminio | 9.24 | 9.43 | 9.62 | 6.77 | RT21018037 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7,5 AWG -2M036-2T02 | fio | 155 | 7.5 | 3.43 | 3.46 | 3.5 | 3.66 | 3.71 | 3.76 | 1 | Aluminio | 9.24 | 9.43 | 9.62 | 10.16
3 | RT21018036 | 42.2 | 16.88 | RT21018036 | 52.75 | 20.27 | RT21018036 | 42.2 | 16.88 | RT21018035 | 47.54 | 17.69 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.03 | 2703 | RT21018035 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 6,5 AWG -2M036-2T02 | fio | 155 | 6.5 | 3.85 | 3.89 | 3.93 | 4.08 | 4.13 | 4.19 | 1 | Aluminio | 11.65 | 11.88 | 12.12 | 14.32 | 108.12 | 446.99 | 1208.56 | 82.62 | 2014.21 | 0 | 7.99 | 2022.2 | 6 | 100.79 | RT21018036 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 7 | 3.63 | 3.67 | 3.7 | 3.86 | 3.91 | 3.96 | 1 | Aluminio | 10.34 | 10.55 | 10.76 | 14.32 | RT21018036 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 7 | 3.63 | 3.67 | 3.7 | 3.86 | 3.91 | 3.96 | 1 | Aluminio | 10.34 | 10.55 | 10.76 | 17.9 | RT21018036 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7 AWG -2M036-2T025 | fio | 155 | 7 | 3.63 | 3.67 | 3.7 | 3.86 | 3.91 | 3.96 | 1 | Aluminio | 10.34 | 10.55 | 10.76 | 14.32

## Camadas
Unnamed: 0 | Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 0 | 128.17 | 1 | 3.51 | 449.61 | 1007.51 | 3176.2 | 1352.56 | 16.4 | 10.55 | 0.01 | 1 | 0 | 16.4 | -86.12 | (1.1096168661687003-16.363619135659217j) | -0.01 | 363.84
1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 1 | 3.51 | 442.01 | 1013.58 | 3195.29 | 1337.71 | 16.4 | 10.62 | 0.01 | 1 | 0 | 16.47 | -88.3 | (0.4876579856357144-16.460004262507596j) | 0.39 | 362.75
2 | 0 | 0 | 2 | 124 | 1 | 3.51 | 434.99 | 1019.66 | 3214.38 | 1324.37 | 16.4 | 10.68 | 0.01 | 1 | 0 | 16.53 | -86.27 | (1.074812608454235-16.493837494358925j) | 0.77 | 361.82
3 | 0 | 0 | 3 | 122.5 | 1 | 3.51 | 429.73 | 1025.74 | 3233.47 | 1316.15 | 16.4 | 10.74 | 0.01 | 1 | 0 | 16.39 | -88.18 | (0.521916723327795-16.383689091670327j) | -0.07 | 353.65
4 | 1 | 0 | 4 | 114 | 1 | 3.71 | 422.83 | 1073.89 | 3385.39 | 1137.87 | 16.4 | 9.98 | 0.01 | 1 | 0 | 16.76 | -91.59 | (-0.46563138001671955-16.754160108410737j) | 2.18 | 319.65
5 | 1 | 0 | 5 | 112.83 | 1 | 3.71 | 418.5 | 1080.32 | 3405.57 | 1132.96 | 16.4 | 10.04 | 0.01 | 1 | 0 | 16.63 | -90.77 | (-0.22377643689072535-16.628458433872527j) | 1.38 | 313.33
6 | 1 | 0 | 6 | 112 | 1 | 3.71 | 415.41 | 1086.74 | 3425.75 | 1131.28 | 16.4 | 10.1 | 0.01 | 1 | 0 | 16.54 | -92.25 | (-0.6494914093405417-16.52725833332062j) | 0.84 | 309.49
7 | 2 | 0 | 7 | 108 | 1 | 3.91 | 422.17 | 1135.3 | 3578.93 | 1018.64 | 18.49 | 9.43 | 0.01 | 1 | 0 | 18.26 | -89.32 | (0.21786948164834286-18.260226158420288j) | -1.21 | 339.7
8 | 2 | 0 | 8 | 107.5 | 1 | 3.91 | 420.22 | 1142.07 | 3600.2 | 1019.97 | 18.49 | 9.49 | 0.01 | 1 | 0 | 18.23 | -91.28 | (-0.40840450329734157-18.227219141780516j) | -1.37 | 339.04
9 | 2 | 0 | 9 | 107.17 | 1 | 3.91 | 418.91 | 1148.84 | 3621.47 | 1022.83 | 18.49 | 9.54 | 0.01 | 1 | 0 | 18.26 | -90.45 | (-0.14369941829169086-18.255559594846908j) | -1.24 | 340.9
10 | 3 | 0 | 10 | 107.67 | 1 | 4.13 | 445.09 | 1197.82 | 3776.06 | 951.06 | 20.68 | 8.83 | 0.01 | 1 | 0 | 20.79 | -87.62 | (0.8640169903738073-20.76904905730754j) | 0.51 | 410.95
11 | 3 | 0 | 11 | 107.83 | 1 | 4.13 | 445.78 | 1204.98 | 3798.56 | 958.23 | 20.68 | 8.89 | 0.01 | 1 | 0 | 20.69 | -90.36 | (-0.13135494406885595-20.69066779700805j) | 0.05 | 410.24
12 | 3 | 0 | 12 | 108.17 | 1 | 4.13 | 447.16 | 1212.14 | 3821.05 | 966.9 | 20.68 | 8.94 | 0.01 | 1 | 0 | 20.64 | -88.76 | (0.4471940610719827-20.634570411404173j) | -0.2 | 411.89
13 | 3 | 0 | 13 | 108.83 | 1 | 4.13 | 449.92 | 1219.3 | 3843.55 | 978.61 | 20.68 | 8.99 | 0.01 | 1 | 0 | 20.52 | -87.38 | (0.9361391302113411-20.493661990122547j) | -0.8 | 411.86

## Harmônicas
Unnamed: 0.6 | Unnamed: 0.5 | Unnamed: 0.4 | Unnamed: 0.3 | Unnamed: 0.2 | Unnamed: 0.1 | Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 60