## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 2.45 | 1 | 6.25 | 40 | 75 | 14.21 | 14.42 | 253 | 253 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
Al | 130 | 50 | 50 | 1000 | 1224.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 8.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 129.1 | 1.96 | 14.56 | 2.5 | 7168.5 | 7188.2 | 48.89 | 111 | 136.9

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.55 | 3.26 | 33.47 | 34.43 | 12.3 | 125.75 | 446.66 | 1016.78 | 66.22 | 1934.29 | 0 | 6.28 | 1940.57 | 6 | 109.36
1 | 8 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.55 | 3.26 | 25.1 | 30.17 | 9.23 | 111.61 | 396.44 | 1080.2 | 49.34 | 1349.51 | 0 | 3.31 | 1352.81 | 8.5 | 108.44
2 | 7.5 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.75 | 3.46 | 28.29 | 30.72 | 9.75 | 106.39 | 399.28 | 1141.1 | 54.97 | 1496.5 | 0 | 3.91 | 1500.41 | 8.5 | 111.6
3 | 7 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.03 | 2703 | 3.95 | 3.67 | 42.2 | 17.04 | 13.69 | 106.83 | 422.31 | 1206.52 | 82.48 | 2399.38 | 0 | 6.17 | 2405.55 | 6 | 114.52

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 128.83 | 1 | 3.55 | 457.62 | 1007.55 | 3176.48 | 1462.1 | 16.4 | 11.35 | 0.01 | 1 | 0 | 16.49 | -86.43 | (1.0266917337163983-16.459726111537496j) | 0.54 | 397.66
0 | 0 | 1 | 126.5 | 1 | 3.55 | 449.33 | 1013.7 | 3195.8 | 1444.38 | 16.4 | 11.42 | 0.01 | 1 | 0 | 16.6 | -86.83 | (0.9173393891957922-16.57699217464025j) | 1.22 | 398.13
0 | 0 | 2 | 124.67 | 1 | 3.55 | 442.82 | 1019.86 | 3215.13 | 1432.09 | 16.4 | 11.49 | 0.01 | 1 | 0 | 16.58 | -89.91 | (0.025625378095823326-16.576748865300743j) | 1.06 | 393.52
0 | 0 | 3 | 123 | 1 | 3.55 | 436.9 | 1026.01 | 3234.46 | 1421.47 | 16.4 | 11.56 | 0.01 | 1 | 0 | 16.57 | -89.53 | (0.1348636024914569-16.571065775194946j) | 1.03 | 390.36
1 | 0 | 4 | 112.67 | 1 | 3.55 | 400.19 | 1074.05 | 3385.4 | 1363.02 | 16.4 | 12.1 | 0.01 | 1 | 0 | 16.42 | -91.57 | (-0.4512789420352794-16.416360895194444j) | 0.12 | 367.61
1 | 0 | 5 | 111.5 | 1 | 3.55 | 396.05 | 1080.2 | 3404.72 | 1356.63 | 16.4 | 12.17 | 0.01 | 1 | 0 | 16.46 | -89.28 | (0.20763665975278922-16.454695406399264j) | 0.32 | 367.38
1 | 0 | 6 | 110.67 | 1 | 3.55 | 393.09 | 1086.36 | 3424.05 | 1354.16 | 16.4 | 12.24 | 0.01 | 1 | 0 | 16.47 | -89.31 | (0.19912933954102296-16.463955810481046j) | 0.38 | 367.12
2 | 0 | 7 | 106.83 | 1 | 3.75 | 400.95 | 1134.6 | 3576.25 | 1211.5 | 18.49 | 11.34 | 0.01 | 1 | 0 | 18.31 | -90.03 | (-0.007989668045727427-18.30633923820647j) | -0.97 | 406
2 | 0 | 8 | 106.33 | 1 | 3.75 | 399.07 | 1141.1 | 3596.67 | 1212.74 | 18.49 | 11.41 | 0.01 | 1 | 0 | 18.31 | -90.95 | (-0.30385727782399474-18.30995423632321j) | -0.94 | 406.69
2 | 0 | 9 | 106 | 1 | 3.75 | 397.82 | 1147.6 | 3617.09 | 1215.83 | 18.49 | 11.47 | 0.01 | 1 | 0 | 18.35 | -89.68 | (0.10274582559641754-18.35088023644627j) | -0.73 | 409.45
3 | 0 | 10 | 106.5 | 1 | 3.95 | 420.99 | 1196.25 | 3770.55 | 1138.16 | 20.68 | 10.69 | 0.01 | 1 | 0 | 20.58 | -90.56 | (-0.2029210508421233-20.580794928753292j) | -0.48 | 482.14
3 | 0 | 11 | 106.5 | 1 | 3.95 | 420.99 | 1203.1 | 3792.06 | 1144.68 | 20.68 | 10.75 | 0.01 | 1 | 0 | 20.67 | -88.64 | (0.4917303368889119-20.6629682701277j) | -0.06 | 489.01
3 | 0 | 12 | 106.83 | 1 | 3.95 | 422.31 | 1209.94 | 3813.57 | 1154.79 | 20.68 | 10.81 | 0.01 | 1 | 0 | 20.69 | -87.46 | (0.9185746264963646-20.666532839964958j) | 0.03 | 494.19
3 | 0 | 13 | 107.5 | 1 | 3.95 | 424.95 | 1216.79 | 3835.08 | 1168.58 | 20.68 | 10.87 | 0.01 | 1 | 0 | 20.56 | -86.76 | (1.1629153073947593-20.530905450063436j) | -0.57 | 494.16

## Harmônicas
Unnamed: 0.6 | Unnamed: 0.5 | Unnamed: 0.4 | Unnamed: 0.3 | Unnamed: 0.2 | Unnamed: 0.1 | Unnamed: 0 | RMS (A) | freq (Hz)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 60