## Dados do sistema
| Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.715 | 1 | 19.673 | 40 | 75 | 3.152 | 3.19928 | 220 | 220.0 | 1 | 1

## Dados construtivos
| Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
0 | Al | 130 | 50 | 50 | 340 | 627.8 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 11.5 | Fi1 3.5mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 4 mm | 1 | 2 | 3 | 96.4 | 2.2822 | 3.24 | 2.8 | 2614.2 | 2617.5 | 22.587 | 98.3 | 194

## Cilindros
| TOTVS | area | espessura | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | TOTVS_2 | DESCRIÇÃO | Tipo | Classe | AWG | dfio nú min (mm) | dfio nú medio (mm) | dfio nú max (mm) | dfio isol min (mm) | dfio isol avg (mm) | dfio isol max (mm) | # condutores | Material Condutor | Seção condutora min (mm2) | Seção condutora avg (mm2) | Seção condutora max (mm2) | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | RT21018020 | 14.9027 | 33.8229 | 11.5 | 1 | 4 | 3.4 | 2.5 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | RT21018020 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 11,5 AWG - 4M036 | fio | 130 | 11.5 | 2.1562 | 2.178 | 2.1998 | 2.4298 | 2.466 | 2.5022 | 1 | Aluminio | 3.6515 | 3.7257 | 3.8006 | 8.5425 | 160.7083 | 396.3068 | 355.6729 | 34.1424 | 479.9074 | 0 | 0.29538 | 480.2028 | 6 | 92.0907
1 | RT21018018 | 9.3979 | 29.1517 | 10.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | RT21018018 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 10,5 AWG - 4M036 | fio | 130 | 10.5 | 2.4215 | 2.446 | 2.4705 | 2.6951 | 2.734 | 2.7729 | 1 | Aluminio | 4.6055 | 4.699 | 4.7934 | 4.7354 | 117.5 | 321.245 | 417.7474 | 22.2114 | 276.9151 | 0 | 0.19577 | 277.1109 | 8.5 | 80.2709
2 | RT21018014 | 14.9496 | 30.3441 | 8.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | RT21018014 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8,5 AWG - 4M036 | fio | 130 | 8.5 | 3.0541 | 3.085 | 3.1159 | 3.3277 | 3.373 | 3.4183 | 1 | Aluminio | 7.3261 | 7.4748 | 7.6251 | 5.8422 | 98.1667 | 331.1162 | 477.2432 | 34.4447 | 399.6799 | 0 | 0.53177 | 400.2117 | 8.5 | 90.1452
3 | RT21018011 | 42.1986 | 20.2232 | 7 | 1 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0.027898 | 2703 | RT21018011 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 7 AWG - 4M036 | fio | 130 | 7 | 3.6284 | 3.665 | 3.7016 | 3.9019 | 3.953 | 4.004 | 1 | Aluminio | 10.3397 | 10.5496 | 10.7617 | 13.6936 | 85.5417 | 338.1462 | 545.8605 | 95.7424 | 1090.5218 | 0 | 2.0236 | 1092.5454 | 8.5 | 158.4336
4 | RT21018014 | 14.9496 | 30.3441 | 8.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | RT21018014 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 8,5 AWG - 4M036 | fio | 130 | 8.5 | 3.0541 | 3.085 | 3.1159 | 3.3277 | 3.373 | 3.4183 | 1 | Aluminio | 7.3261 | 7.4748 | 7.6251 | 5.8422 | 82.0833 | 276.8671 | 578.3778 | 33.3635 | 380.1322 | 0 | 0.19531 | 380.3276 | 6 | 70.3537

## Camadas
| Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(m) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 2.466 | 416.754 | 349.266 | 1104.9987 | 1389.9156 | 8.5027 | 8.2162 | 0.0029659 | 1 | 0 | 8.3192 | -84.2127 | (0.8388790281358545-8.276832958126166j) | -2.158 | 96.1956
1 | 0 | 0 | 1 | 162.8333 | 1 | 2.466 | 401.547 | 353.5372 | 1118.4172 | 1355.6266 | 8.5027 | 8.3167 | 0.0030021 | 1 | 0 | 8.5026 | -84.7776 | (0.7739251545977179-8.467325261472775j) | -0.0012172 | 98.0044
2 | 0 | 0 | 2 | 157.6667 | 1 | 2.466 | 388.806 | 357.8085 | 1131.8356 | 1328.5156 | 8.5027 | 8.4172 | 0.0030384 | 1 | 0 | 8.6261 | -85.2359 | (0.7164246909660774-8.596310559324031j) | 1.4512 | 98.8546
3 | 0 | 0 | 3 | 153.3333 | 1 | 2.466 | 378.12 | 362.0797 | 1145.2541 | 1307.4645 | 8.5027 | 8.5177 | 0.0030747 | 1 | 0 | 8.6959 | -85.6588 | (0.6582431003349712-8.6709953127171j) | 2.2724 | 98.8697
4 | 1 | 0 | 4 | 118.8333 | 1 | 2.734 | 324.8903 | 415.3797 | 1313.543 | 921.9607 | 10.724 | 7.7476 | 0.0035273 | 1 | 0 | 11.0845 | -89.0786 | (0.17824203473612332-11.083055956775388j) | 3.3619 | 113.2775
5 | 1 | 0 | 5 | 116.1667 | 1 | 2.734 | 317.5997 | 420.1151 | 1328.4197 | 911.5756 | 10.724 | 7.8359 | 0.0035675 | 1 | 0 | 11.1274 | -88.3109 | (0.32798566735242973-11.122536828955107j) | 3.7618 | 112.8698
6 | 2 | 0 | 6 | 99.1667 | 1 | 3.373 | 334.4892 | 474.3221 | 1500.7235 | 552.4477 | 17.059 | 5.5616 | 0.0040278 | 1 | 0 | 17.1952 | -89.0605 | (0.2819392932757463-17.19292836398097j) | 0.79885 | 163.3457
7 | 2 | 0 | 7 | 97.1667 | 1 | 3.373 | 327.7432 | 480.1643 | 1519.0774 | 547.992 | 17.059 | 5.6301 | 0.0040774 | 1 | 0 | 17.2499 | -89.6541 | (0.10415016521020348-17.249565887271267j) | 1.1192 | 163.0596
8 | 3 | 0 | 8 | 87 | 1 | 3.953 | 343.911 | 535.5903 | 1695.0254 | 387.854 | 24.0763 | 4.4496 | 0.0045481 | 1 | 0 | 24.0176 | -88.0773 | (0.8058048679818057-24.00409176318682j) | -0.24388 | 223.7319
9 | 3 | 0 | 9 | 85.6667 | 1 | 3.953 | 338.6403 | 542.4371 | 1716.5353 | 386.8036 | 24.0763 | 4.5064 | 0.0046062 | 1 | 0 | 24.0359 | -88.7767 | (0.5131349401435443-24.03043131118246j) | -0.16789 | 223.4661
10 | 3 | 0 | 10 | 84.8333 | 1 | 3.953 | 335.3462 | 549.2839 | 1738.0451 | 387.8832 | 24.0763 | 4.5633 | 0.0046644 | 1 | 0 | 23.9695 | -87.9385 | (0.8622375758332961-23.953955295267548j) | -0.44385 | 222.8526
11 | 3 | 0 | 11 | 84.6667 | 1 | 3.953 | 334.6873 | 556.1307 | 1759.555 | 391.9481 | 24.0763 | 4.6202 | 0.0047225 | 1 | 0 | 23.7209 | -88.2908 | (0.7075235552160102-23.710364533347267j) | -1.4762 | 220.5421
12 | 4 | 0 | 12 | 81.8333 | 1 | 3.373 | 276.0238 | 575.4567 | 1818.4472 | 553.2855 | 17.059 | 6.7474 | 0.0048866 | 1 | 0 | 16.8069 | -88.2741 | (0.506185621169676-16.799322163410633j) | -1.4773 | 156.2885
13 | 4 | 0 | 13 | 82.3333 | 1 | 3.373 | 277.7103 | 581.2989 | 1836.8011 | 562.3105 | 17.059 | 6.8159 | 0.0049362 | 1 | 0 | 16.5572 | -87.5459 | (0.7089748955173363-16.542045179557448j) | -2.9412 | 154.1529

## Harmônicas
| RMS (A) | freq (Hz)
0 | 220 | 60