## Dados do sistema
| Unnamed: 0 | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10 | 1 | 25.5 | 40 | 75 | 1.5 | 1.5225 | 1200 | 1200 | 1 | 1

## Dados construtivos
| Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
0 | Al | 130 | 50 | 50 | 1200 | 1574.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.5 | Fi1 3.5mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 4 mm | 1.03 | 2 | 4 | 943 | 1.2725 | 1.577 | 5.1 | 7259 | 7744.6 | 110.517 | 93.7 | 141.5

## Cilindros
| TOTVS | area | espessura | condutor AWG | Fios axiáis | fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | TOTVS_2 | DESCRIÇÃO | Tipo | Classe | AWG | dfio nú min (mm) | dfio nú medio (mm) | dfio nú max (mm) | dfio isol min (mm) | dfio isol avg (mm) | dfio isol max (mm) | # condutores | Material Condutor | Seção condutora min (mm2) | Seção condutora avg (mm2) | Seção condutora max (mm2) | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed
0 | RT21018005 | 169.1793 | 43.2567 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 1 | 19.05 | 1.03 | 0.027898 | 2703 | RT21018005 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 4 AWG - 4M036 | fio | 130 | 4 | 5.1371 | 5.189 | 5.2409 | 5.4107 | 5.477 | 5.5433 | 1 | Aluminio | 20.7266 | 21.1474 | 21.5725 | 18.9729 | 37.4583 | 422.6281 | 1226.7067 | 232.0714 | 1579.0441 | 0 | 68.3469 | 1647.391 | 6 | 90.174
1 | RT21018004 | 142.9648 | 36.885 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1.03 | 0.027898 | 2703 | RT21018004 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 3,5 AWG - 4M036 | fio | 130 | 3.5 | 5.4529 | 5.508 | 5.5631 | 5.7265 | 5.796 | 5.8655 | 1 | Aluminio | 23.3533 | 23.8275 | 24.3064 | 15.0584 | 33.1667 | 396.002 | 1304.3483 | 172.9032 | 984.3483 | 0 | 68.0797 | 1052.428 | 8.5 | 84.1184
2 | RT21018003 | 160.0041 | 37.7565 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1.03 | 0.027898 | 2703 | RT21018003 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 3 AWG - 4M036 | fio | 130 | 3 | 5.7687 | 5.827 | 5.8853 | 6.0423 | 6.115 | 6.1877 | 1 | Aluminio | 26.1367 | 26.6674 | 27.2034 | 15.8872 | 30.7222 | 387.0048 | 1378.9898 | 210.8954 | 1287.7893 | 0 | 79.6477 | 1367.437 | 8.5 | 94.8476
3 | RT21018001 | 269.0707 | 29.5821 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.03 | 0.027898 | 2703 | RT21018001 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 2 AWG - 4M036 | fio | 130 | 2 | 6.4786 | 6.544 | 6.6094 | 6.7522 | 6.832 | 6.9118 | 1 | Aluminio | 32.9645 | 33.6338 | 34.3099 | 23.6667 | 29.9583 | 421.6312 | 1462.3783 | 333.8808 | 2016.2831 | 0 | 137.5609 | 2153.844 | 8.5 | 118.0473
4 | RT21018001 | 201.803 | 39.7154 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1.03 | 0.027898 | 2703 | RT21018001 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 2 AWG - 4M036 | fio | 130 | 2 | 6.4786 | 6.544 | 6.6094 | 6.7522 | 6.832 | 6.9118 | 1 | Aluminio | 32.9645 | 33.6338 | 34.3099 | 17.7501 | 30.3889 | 427.6908 | 1515.6257 | 250.9437 | 1554.8061 | 0 | 131.9876 | 1686.7937 | 6 | 81.3339

## Camadas
| Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(m) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 1.03 | 11.2826 | 436.2613 | 1212.477 | 3826.3153 | 97.1507 | 53.8204 | 2.5125 | 0.020592 | 1 | 0 | 57.436 | -85.7213 | (4.285186714425995-57.27591364708552j) | 6.7179 | 320.4898
1 | 0 | 0 | 1 | 37.8333 | 1.03 | 11.2826 | 426.8591 | 1221.9634 | 3856.1179 | 95.8007 | 53.8204 | 2.5322 | 0.020753 | 1 | 0 | 57.3679 | -95.6633 | (-5.6612124480822255-57.08784355671279j) | 6.5914 | 315.2868
2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1.03 | 11.2826 | 417.4569 | 1231.4499 | 3885.9204 | 94.4179 | 53.8204 | 2.5518 | 0.020914 | 1 | 0 | 58.7916 | -85.8854 | (4.218348861140955-58.640038146022185j) | 9.2367 | 326.3505
3 | 0 | 0 | 3 | 36.3333 | 1.03 | 11.2826 | 409.9352 | 1240.9363 | 3915.723 | 93.4309 | 53.8204 | 2.5715 | 0.021075 | 1 | 0 | 59.1985 | -84.2656 | (5.9149785049305805-58.90230224985393j) | 9.9928 | 327.4256
4 | 1 | 0 | 4 | 33.6667 | 1.03 | 11.9398 | 401.9719 | 1294.3093 | 4084.4013 | 80.1408 | 60.6411 | 2.3804 | 0.021982 | 1 | 0 | 56.6099 | -95.9623 | (-5.880291908645216-56.3036191313797j) | -6.6477 | 256.8251
5 | 1 | 0 | 5 | 33.1667 | 1.03 | 11.9398 | 396.002 | 1304.3483 | 4115.9397 | 79.5629 | 60.6411 | 2.3989 | 0.022152 | 1 | 0 | 57.2543 | -98.9846 | (-8.941326820033764-56.551847994006664j) | -5.585 | 260.8119
6 | 1 | 0 | 6 | 32.6667 | 1.03 | 11.9398 | 390.0322 | 1314.3873 | 4147.478 | 78.9666 | 60.6411 | 2.4173 | 0.022323 | 1 | 0 | 60.2073 | -83.753 | (6.551473391604873-59.84978988124874j) | -0.71538 | 286.2475
7 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.03 | 12.5969 | 390.5039 | 1368.3983 | 4318.1608 | 69.7087 | 67.8687 | 2.2487 | 0.02324 | 1 | 0 | 73.358 | -84.0295 | (7.630387403357563-72.96008924851687j) | 8.0882 | 375.1304
8 | 2 | 0 | 8 | 30.6667 | 1.03 | 12.5969 | 386.3049 | 1378.9898 | 4351.4349 | 69.4929 | 67.8687 | 2.2661 | 0.02342 | 1 | 0 | 72.2039 | -82.1074 | (9.914835740245806-71.51995386641174j) | 6.3877 | 362.295
9 | 2 | 0 | 9 | 30.5 | 1.03 | 12.5969 | 384.2054 | 1389.5812 | 4384.7091 | 69.6461 | 67.8687 | 2.2835 | 0.0236 | 1 | 0 | 67.1742 | -99.2202 | (-10.763282604133453-66.30628890731276j) | -1.0233 | 314.2691
10 | 3 | 0 | 10 | 30.1667 | 1.03 | 14.0739 | 424.5633 | 1444.6282 | 4559.8968 | 56.7806 | 85.5985 | 1.8822 | 0.024535 | 1 | 0 | 75.744 | -97.2758 | (-9.592704535765002-75.13413148151882j) | -11.5124 | 325.7592
11 | 3 | 0 | 11 | 30 | 1.03 | 14.0739 | 422.2176 | 1456.4616 | 4597.0725 | 56.9294 | 85.5985 | 1.8976 | 0.024736 | 1 | 0 | 79.5653 | -100.2357 | (-14.138634198008042-78.29901751016705j) | -7.0482 | 360.3995
12 | 3 | 0 | 12 | 29.8333 | 1.03 | 14.0739 | 419.8719 | 1468.295 | 4634.2481 | 57.0731 | 85.5985 | 1.9131 | 0.024937 | 1 | 0 | 89.0929 | -81.9879 | (12.417939660201586-88.22319985244562j) | 4.0823 | 453.02
13 | 3 | 0 | 13 | 29.8333 | 1.03 | 14.0739 | 419.8719 | 1480.1284 | 4671.4237 | 57.5331 | 85.5985 | 1.9285 | 0.025138 | 1 | 0 | 93.9158 | -78.8892 | (18.09820032626496-92.15552132669538j) | 9.7168 | 507.4524
14 | 4 | 0 | 14 | 30.1667 | 1.03 | 14.0739 | 424.5633 | 1503.7924 | 4745.7664 | 59.106 | 85.5985 | 1.9593 | 0.02554 | 1 | 0 | 83.7842 | -98.4909 | (-12.370904691570821-82.86590142560544j) | -2.1195 | 414.9122
15 | 4 | 0 | 15 | 30.3333 | 1.03 | 14.0739 | 426.9089 | 1515.6257 | 4782.942 | 59.9002 | 85.5985 | 1.9747 | 0.025741 | 1 | 0 | 84.3543 | -87.3614 | (3.8834018457013073-84.26485640229413j) | -1.4535 | 426.229
16 | 4 | 0 | 16 | 30.6667 | 1.03 | 14.0739 | 431.6002 | 1527.4591 | 4820.1176 | 61.0313 | 85.5985 | 1.9902 | 0.025942 | 1 | 0 | 83.8028 | -87.995 | (2.931922837555014-83.75147759351576j) | -2.0978 | 428.6171

## Harmônicas
| RMS (A) | freq (Hz)
0 | 1200 | 60