## Dados do sistema
| Unnamed: 0 | Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 10 | 1 | 25.5 | 40 | 75 | 1.5 | 1.5225 | 1200 | 1200 | 1 | 1

## Dados construtivos
| Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
0 | Al | 130 | 50 | 50 | 1200 | 1559.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 4.5 | Fi1 3mm, Fin 1 mm, Fen 1 mm, FeExt 3 mm | 1 | 2 | 4 | 821.4 | 1.4609 | 1.576 | 5.1 | 8233.9 | 0 | 0 | 20 | 20