## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1 | 1 | 2.55 | 40 | 75 | 100 | 101.5 | 20 | 20 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 700 | 808.4 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 13.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 2 | 44.3 | 0.451 | 100 | 1.683 | 0.445 | 0 | 0 | 75 | 75 | Heat constant | TRUE | TRUE | 1905.3 | 2057.7

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 11.0 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.548 | 2.304 | 8.3384 | 26.4046 | 4.4133 | 699.5 | 1782.326 | 708.7546 | 4.5731 | 133.4244 | 0 | 0.02207 | 133.4464 | 1.3331 | 11.8785 | 0 | 6 | 43.4806
1 | 11 | 1 | 2 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.548 | 2.304 | 8.3384 | 7.5746 | 4.4133 | 579.9167 | 1477.6277 | 759.2039 | 4.8362 | 132.5298 | 0 | 0.0358 | 132.5656 | 4.1727 | 25.4402 | 26.3864 | 8.5 | 45.0222
1 | 10.5 | 1 | 2 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.69 | 2.446 | 9.3979 | 7.8396 | 4.6592 | 578.6667 | 1556.6133 | 774.6181 | 5.3269 | 145.2471 | 0 | 0.04155 | 145.2887 | 6.3914 | 14.8177 | 10.2218 | 8.5 | 45.2561
1 | 10.5 | 1 | 3 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.69 | 2.446 | 9.3979 | 7.8396 | 4.6592 | 571.75 | 1538.0075 | 790.2974 | 5.2591 | 142.7105 | 0 | 0.01892 | 142.7295 | 5.4801 | 2.3803 | 1.4154 | 6 | 43.5941

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 708.5 | 1 | 2.548 | 1805.258 | 706.548 | 2227.6908 | 10523.2441 | 2.3507 | 14.8529 | 0.006 | 1 | 0 | 10523.2441 | 2.2691 | -85.9351 | (0.16085123118789985-2.2634172332162903j) | -3.4686 | 54.1835 | 0.57966 | 0.2275 | 0
0 | 0 | 1 | 690.5 | 1 | 2.548 | 1759.394 | 710.9613 | 2241.5555 | 10319.9536 | 2.3507 | 14.9456 | 0.00604 | 1 | 0 | 10319.9536 | 2.3039 | -86.2271 | (0.15160502107351415-2.2989473478904596j) | -1.9875 | 54.7798 | 0.58069 | 0.2279 | 5.0934
1 | 0 | 2 | 583 | 1 | 2.548 | 1485.484 | 756.9973 | 2386.1818 | 9277.5005 | 2.3507 | 15.9134 | 0.00643 | 1 | 0 | 9277.5005 | 2.4168 | -89.1099 | (0.03754448706643765-2.4165398471494206j) | 2.815 | 54.1906 | 0.58143 | 0.22819 | 0
1 | 0 | 3 | 576.8333 | 1 | 2.548 | 1469.7713 | 761.4105 | 2400.0465 | 9232.8834 | 2.3507 | 16.0062 | 0.00647 | 1 | 0 | 9232.8834 | 2.4193 | -89.155 | (0.03567933641122756-2.419080149194347j) | 2.9219 | 54.0421 | 0.58093 | 0.22799 | 1.7723
2 | 0 | 4 | 580.6667 | 1 | 2.69 | 1561.9933 | 772.2885 | 2434.6669 | 8364.2431 | 2.6493 | 14.4046 | 0.00656 | 1 | 0 | 8364.2431 | 2.6654 | -88.9249 | (0.05001080218442999-2.664886831666087j) | 0.60452 | 59.4206 | 0.59631 | 0.22168 | 0
2 | 0 | 5 | 576.6667 | 1 | 2.69 | 1551.2333 | 776.9478 | 2449.3042 | 8356.7387 | 2.6493 | 14.4915 | 0.0066 | 1 | 0 | 8356.7387 | 2.6616 | -88.8761 | (0.05220334565906526-2.661037969697452j) | 0.46086 | 59.1979 | 0.595 | 0.22119 | 1.1818
3 | 0 | 6 | 571.8333 | 1 | 2.69 | 1538.2317 | 787.9678 | 2483.9246 | 8404.2328 | 2.6493 | 14.697 | 0.00669 | 1 | 0 | 8404.2328 | 2.6377 | -88.8225 | (0.0542038406410299-2.6371254121057817j) | -0.44003 | 58.4713 | 0.59063 | 0.21956 | 0
3 | 0 | 7 | 571.6667 | 1 | 2.69 | 1537.7833 | 792.627 | 2498.5619 | 8451.4626 | 2.6493 | 14.7839 | 0.00673 | 1 | 0 | 8451.4626 | 2.6214 | -88.9517 | (0.047957543000341885-2.6209465387410393j) | -1.0552 | 58.0756 | 0.58825 | 0.21868 | 0.04901

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
20 | 60