## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 23.67 | 24.0251 | 510 | 510 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1500 | 1700.9 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 11.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 5 | 4 | 351.3 | 1.452 | 24.175 | 2.132 | 23.057 | 23.199 | 102.2 | 58.8 | 142.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2752 | 2904.4

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.548 | 2.304 | 83.3844 | 30.8179 | 8.8265 | 191 | 2433.34 | 1513.1679 | 122.4086 | 5573.963 | 0 | 43.8518 | 5617.8148 | 0.00042 | 0.00269 | 0 | 6 | 98.0693
1 | 10.5 | 5 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.69 | 2.446 | 70.4846 | 27.8192 | 6.9888 | 180.4444 | 2426.9778 | 1570.625 | 101.8246 | 4475.6869 | 0 | 26.0279 | 4501.7148 | 0.00048 | 0.00216 | 3.8293 | -3.4452 | 14.2242
2 | 10 | 5 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 78.9059 | 28.2072 | 7.3578 | 175.5556 | 2485.8667 | 1626.6514 | 114.4464 | 5088.7412 | 0 | 25.9623 | 5114.7035 | 0.00057 | 0.00139 | 8.412 | -3.4452 | 12.0598
3 | 9.5 | 5 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 118.5324 | 13.5818 | 10.3611 | 177.0417 | 2647.6581 | 1686.0904 | 171.3485 | 7937.2625 | 0 | 45.6929 | 7982.9555 | 0.0014 | 0.00049 | 17.4621 | 6 | 110.995

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 193.3333 | 1 | 12.74 | 2463.0667 | 1506.548 | 4740.9649 | 1224.5819 | 30.2627 | 6.334 | 0.06397 | 1 | 0 | 1224.5819 | 30.4917 | -87.8371 | (1.15077132319393-30.47001092243628j) | 0.75679 | 1138.5499 | 0.56305 | 0.22098 | 0
0 | 0 | 1 | 191.6667 | 1 | 12.74 | 2441.8333 | 1510.9613 | 4754.8296 | 1217.5815 | 30.2627 | 6.3526 | 0.06415 | 1 | 0 | 1217.5815 | 30.5888 | -88.8875 | (0.5939216982130042-30.583011067142973j) | 1.0775 | 1139.2585 | 0.56362 | 0.2212 | 2.3282
0 | 0 | 2 | 190.1667 | 1 | 12.74 | 2422.7233 | 1515.3745 | 4768.6943 | 1211.5811 | 30.2627 | 6.3712 | 0.06434 | 1 | 0 | 1211.5811 | 30.6514 | -89.2735 | (0.3886566265033964-30.64894315515541j) | 1.2844 | 1138.2911 | 0.56406 | 0.22137 | 2.0987
0 | 0 | 3 | 188.8333 | 1 | 12.74 | 2405.7367 | 1519.7878 | 4782.5589 | 1206.59 | 30.2627 | 6.3897 | 0.06453 | 1 | 0 | 1206.59 | 30.6834 | -89.3518 | (0.3471292034144837-30.68144662952166j) | 1.3902 | 1135.9703 | 0.56436 | 0.22149 | 1.868
1 | 0 | 4 | 181.5 | 1 | 13.45 | 2441.175 | 1565.9658 | 4928.0775 | 1060.2519 | 34.108 | 5.8416 | 0.06649 | 1 | 0 | 1060.2519 | 33.8985 | -91.397 | (-0.8264077510120096-33.888415957304545j) | -0.61413 | 1218.3436 | 0.58133 | 0.21611 | 0
1 | 0 | 5 | 180.3333 | 1 | 13.45 | 2425.4833 | 1570.625 | 4942.7149 | 1056.571 | 34.108 | 5.859 | 0.06669 | 1 | 0 | 1056.571 | 33.9597 | -89.1755 | (0.48866355912439374-33.956169896417734j) | -0.43472 | 1218.5013 | 0.58152 | 0.21618 | 1.6852
1 | 0 | 6 | 179.5 | 1 | 13.45 | 2414.275 | 1575.2842 | 4957.3522 | 1054.8083 | 34.108 | 5.8764 | 0.06688 | 1 | 0 | 1054.8083 | 33.9852 | -91.6167 | (-0.9587981596033819-33.97170461944222j) | -0.35982 | 1218.2994 | 0.58136 | 0.21612 | 1.2056
2 | 0 | 7 | 176.1667 | 1 | 14.16 | 2494.52 | 1621.7462 | 5103.763 | 952.0092 | 38.1831 | 5.404 | 0.06886 | 1 | 0 | 952.0092 | 38.1244 | -88.8387 | (0.7726736997697721-38.11656319769047j) | -0.15379 | 1383.7163 | 0.59375 | 0.20966 | 0
2 | 0 | 8 | 175.5 | 1 | 14.16 | 2485.08 | 1626.6514 | 5119.1731 | 951.2751 | 38.1831 | 5.4204 | 0.06907 | 1 | 0 | 951.2751 | 38.1501 | -90.1377 | (-0.09169823094413232-38.15002153584865j) | -0.08639 | 1384.5168 | 0.59339 | 0.20953 | 0.98524
2 | 0 | 9 | 175 | 1 | 14.16 | 2478 | 1631.5566 | 5134.5831 | 951.4253 | 38.1831 | 5.4367 | 0.06927 | 1 | 0 | 951.4253 | 38.1892 | -91.2786 | (-0.852172284162493-38.17968107918209j) | 0.01591 | 1387.5722 | 0.59284 | 0.20934 | 0.73894
3 | 0 | 10 | 177.3333 | 1 | 14.955 | 2652.02 | 1678.3196 | 5281.9929 | 880.2596 | 43.019 | 4.9639 | 0.07126 | 1 | 0 | 880.2596 | 42.7247 | -90.0959 | (-0.07149612635431168-42.72468109766305j) | -0.68399 | 1606.829 | 0.60027 | 0.20069 | 0
3 | 0 | 11 | 177 | 1 | 14.955 | 2647.035 | 1683.5001 | 5298.2681 | 881.317 | 43.019 | 4.9792 | 0.07148 | 1 | 0 | 881.317 | 42.8449 | -89.6234 | (0.28161053725310303-42.84398904063271j) | -0.40464 | 1617.822 | 0.59945 | 0.20042 | 0.4986
3 | 0 | 12 | 176.8333 | 1 | 14.955 | 2644.5425 | 1688.6807 | 5314.5434 | 883.1967 | 43.019 | 4.9945 | 0.0717 | 1 | 0 | 883.1967 | 42.9541 | -87.8271 | (1.6286351718647394-42.92326700719029j) | -0.1507 | 1629.5502 | 0.59845 | 0.20008 | 0.24912
3 | 0 | 13 | 177 | 1 | 14.955 | 2647.035 | 1693.8613 | 5330.8186 | 886.7411 | 43.019 | 5.0098 | 0.07192 | 1 | 0 | 886.7411 | 42.8465 | -88.3911 | (1.2030208798433577-42.82957105954319j) | -0.40104 | 1627.8966 | 0.59706 | 0.19962 | 0.24878

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
510 | 60