## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 7.5 | 1 | 19.13 | 40 | 75 | 1.9785 | 2.1297 | 560 | 560 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 130 | 50 | 50 | 870 | 1215.7 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 9.0 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 2 | 4 | 363.1 | 1.542 | 2.182 | 10.307 | 4.399 | 4.432 | 58.2 | 92.5 | 112.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 465.2 | 617.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.194 | 2.906 | 53.0605 | 33.1423 | 94.3889 | 11.0643 | 55.7917 | 356.3972 | 885.4923 | 98.1809 | 964.2079 | 0 | 5.2182 | 969.4261 | 7 | 93.5356 | 0.66982 | 3.172 | 0
1 | 8.5 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.373 | 3.085 | 44.8489 | 29.6852 | 64.6126 | 8.7633 | 49.0556 | 330.9288 | 947.1397 | 67.8446 | 512.2993 | 0 | 3.7262 | 516.0255 | 13 | 91.3415 | 0.63127 | 2.0682 | 2.7194
2 | 8 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.552 | 3.264 | 50.2044 | 30.1742 | 78.5778 | 9.2284 | 44.7778 | 318.1013 | 1006.9992 | 77.3794 | 582.1801 | 0 | 4.2296 | 586.4097 | 13 | 95.9716 | 0.66317 | 1.5027 | 1.3546
3 | 7.5 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.753 | 3.465 | 56.578 | 30.7234 | 83.667 | 9.7506 | 42.3889 | 318.171 | 1067.8968 | 80.2487 | 554.0379 | 0 | 4.8874 | 558.9253 | 13 | 90.2961 | 0.63583 | 0.83682 | 1.1448
4 | 7 | 2 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.953 | 3.665 | 63.2979 | 31.2698 | 87.8992 | 10.2702 | 41.3889 | 327.2206 | 1129.89 | 85.9091 | 585.9095 | 0 | 5.6411 | 591.5506 | 13 | 89.6084 | 0.63141 | 0.22689 | 2.4189
5 | 6.5 | 2 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.178 | 3.89 | 95.0778 | 17.8528 | 150.8545 | 14.473 | 41.9583 | 350.6038 | 1196.6625 | 151.3753 | 1300.9813 | 0 | 9.2636 | 1310.2449 | 7 | 93.9771 | 1.4092 | 1.7194 | 4.2092

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 57.1667 | 1 | 6.388 | 365.1807 | 877.194 | 2765.8205 | 331.3221 | 23.8015 | 5.7957 | 0.0149 | 1 | 0 | 331.3221 | 24.734 | -82.9326 | (3.043202913401988-24.546115782098806j) | 3.9181 | 202.6939 | 1.3286 | 0.41597 | 0
0 | 0 | 1 | 56.1667 | 1 | 6.388 | 358.7927 | 882.7262 | 2783.2003 | 327.5793 | 23.8015 | 5.8323 | 0.01499 | 1 | 0 | 327.5793 | 24.7251 | -84.6674 | (2.2978646255683906-24.618130493739883j) | 3.8807 | 200.2599 | 1.3417 | 0.42005 | 1.3182
0 | 0 | 2 | 55.3333 | 1 | 6.388 | 353.4693 | 888.2583 | 2800.5801 | 324.7416 | 23.8015 | 5.8688 | 0.01509 | 1 | 0 | 324.7416 | 24.4713 | -87.8949 | (0.8989058182384886-24.454816325074024j) | 2.8143 | 194.4703 | 1.3525 | 0.42346 | 1.1104
0 | 0 | 3 | 54.5 | 1 | 6.388 | 348.146 | 893.7905 | 2817.9599 | 321.843 | 23.8015 | 5.9054 | 0.01518 | 1 | 0 | 321.843 | 24.2979 | -85.0519 | (2.095757163796533-24.207361332795294j) | 2.0857 | 190.0124 | 1.3639 | 0.42701 | 1.1194
1 | 0 | 4 | 49.6667 | 1 | 6.746 | 335.0513 | 941.2975 | 2967.7699 | 274.0846 | 21.2741 | 5.5185 | 0.01599 | 1 | 0 | 274.0846 | 22.8872 | -97.0569 | (-2.8118065371748493-22.713801224051338j) | 7.5822 | 143.5718 | 1.4557 | 0.43157 | 0
1 | 0 | 5 | 49 | 1 | 6.746 | 330.554 | 947.1397 | 2986.1238 | 272.0839 | 21.2741 | 5.5527 | 0.01609 | 1 | 0 | 272.0839 | 22.5287 | -92.7777 | (-1.091751436533574-22.502275163711843j) | 5.8973 | 138.0946 | 1.4669 | 0.4349 | 0.96483
1 | 0 | 6 | 48.5 | 1 | 6.746 | 327.181 | 952.9819 | 3004.4776 | 270.9687 | 21.2741 | 5.587 | 0.01618 | 1 | 0 | 270.9687 | 22.4617 | -94.1616 | (-1.6300243630432387-22.40247757132375j) | 5.5822 | 136.7113 | 1.475 | 0.43729 | 0.72996
2 | 0 | 7 | 45.1667 | 1 | 7.104 | 320.864 | 1000.8469 | 3155.4123 | 236.7492 | 27.0137 | 5.2417 | 0.017 | 1 | 0 | 236.7492 | 25.7331 | -87.4874 | (1.1281274161919477-25.708375550204885j) | -4.7405 | 156.7737 | 1.5534 | 0.43732 | 0
2 | 0 | 8 | 44.8333 | 1 | 7.104 | 318.496 | 1006.9992 | 3174.7401 | 236.4465 | 27.0137 | 5.2739 | 0.0171 | 1 | 0 | 236.4465 | 25.7578 | -94.2807 | (-1.9226246721954894-25.685931526247987j) | -4.6492 | 156.8736 | 1.5591 | 0.43894 | 0.51587
2 | 0 | 9 | 44.3333 | 1 | 7.104 | 314.944 | 1013.1514 | 3194.068 | 235.238 | 27.0137 | 5.3061 | 0.01721 | 1 | 0 | 235.238 | 26.2262 | -81.2139 | (4.00595814335082-25.918435154996565j) | -2.9153 | 161.7998 | 1.5693 | 0.4418 | 0.77589
3 | 0 | 10 | 42.6667 | 1 | 7.506 | 320.256 | 1061.3964 | 3346.2656 | 210.4568 | 27.266 | 4.9326 | 0.01803 | 1 | 0 | 210.4568 | 26.8761 | -93.875 | (-1.8162636116240716-26.814637612222235j) | -1.4301 | 152.0179 | 1.6177 | 0.43103 | 0
3 | 0 | 11 | 42.3333 | 1 | 7.506 | 317.754 | 1067.8968 | 3366.6871 | 210.0914 | 27.266 | 4.9628 | 0.01814 | 1 | 0 | 210.0914 | 26.8208 | -87.7314 | (1.0616740155495847-26.799755867722332j) | -1.6329 | 151.1301 | 1.6244 | 0.43283 | 0.53724
3 | 0 | 12 | 42.1667 | 1 | 7.506 | 316.503 | 1074.3972 | 3387.1087 | 210.5381 | 27.266 | 4.993 | 0.01825 | 1 | 0 | 210.5381 | 26.631 | -89.9416 | (0.027123675618516252-26.63102966654456j) | -2.3288 | 149.3163 | 1.6266 | 0.43341 | 0.27003
4 | 0 | 13 | 41.5 | 1 | 7.906 | 328.099 | 1123.0432 | 3540.5629 | 193.5975 | 28.4487 | 4.665 | 0.01907 | 1 | 0 | 193.5975 | 28.4354 | -95.2354 | (-2.5946706900199548-28.316797813091593j) | -0.04672 | 156.5377 | 1.6492 | 0.41719 | 0
4 | 0 | 14 | 41.3333 | 1 | 7.906 | 326.7813 | 1129.89 | 3562.0728 | 193.9955 | 28.4487 | 4.6934 | 0.01919 | 1 | 0 | 193.9955 | 28.5516 | -91.127 | (-0.5615702588993283-28.54607578478303j) | 0.36165 | 158.1439 | 1.6515 | 0.41779 | 0.27415
4 | 0 | 15 | 41.3333 | 1 | 7.906 | 326.7813 | 1136.7368 | 3583.5826 | 195.1711 | 28.4487 | 4.7219 | 0.01931 | 1 | 0 | 195.1711 | 28.971 | -95.2301 | (-2.6408938481962823-28.850409760049892j) | 1.836 | 163.8111 | 1.649 | 0.41714 | 0
5 | 0 | 16 | 41.6667 | 1 | 8.356 | 348.1667 | 1185.8078 | 3738.4506 | 182.1826 | 38.1966 | 4.3724 | 0.02014 | 1 | 0 | 182.1826 | 38.2054 | -82.8026 | (4.786673672815105-37.90440658556495j) | 0.02321 | 265.924 | 1.6447 | 0.39365 | 0
5 | 0 | 17 | 41.8333 | 1 | 8.356 | 349.5593 | 1193.0443 | 3761.1847 | 184.0276 | 38.1966 | 4.3991 | 0.02026 | 1 | 0 | 184.0276 | 37.9025 | -89.4901 | (0.3373067642432179-37.90094848120071j) | -0.77006 | 264.3732 | 1.6372 | 0.39187 | 0.27287
5 | 0 | 18 | 42 | 1 | 8.356 | 350.952 | 1200.2808 | 3783.9189 | 185.8814 | 38.1966 | 4.4257 | 0.02038 | 1 | 0 | 185.8814 | 37.9024 | -87.1645 | (1.8749644078171865-37.85601632516195j) | -0.77013 | 267.0361 | 1.6299 | 0.39011 | 0.27165
5 | 0 | 19 | 42.3333 | 1 | 8.356 | 353.7373 | 1207.5173 | 3806.6531 | 188.4863 | 38.1966 | 4.4524 | 0.02051 | 1 | 0 | 188.4863 | 37.5054 | -87.7261 | (1.4881149662922866-37.47584062260482j) | -1.8096 | 265.1348 | 1.6178 | 0.38723 | 0.53928

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
560 | 60