## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 1.9 | 1 | 4.84 | 40 | 75 | 48.33 | 48.33 | 400 | 400 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm): | Montagem
Al | 155 | 50 | 50 | 1300 | 1792.5 | 19.05 | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 8 Braços 76.2 mm x 12.7 mm | 10.0 | Fi1 3.2 mm, Fin 1.2 mm, Fen 1.2 mm, FeExt 3.2 mm | 1 | 1 | 4 | 262.7 | 1.522 | 48.605 | 0.569 | 19.105 | 19.326 | 151.7 | 100.1 | 119.8 | Heat constant | TRUE | TRUE | 876.4 | 1028.8 | Lado a lado

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Corrente Alvo | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Peso fio(kg) | # Espaçadores | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Heat constant | Tmed | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros
0 | 9 | 1 | 4 | 3.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.15 | 2.906 | 26.5302 | 34.7839 | 46.0107 | 10.9119 | 231.6875 | 729.8156 | 1317.7339 | 80.8112 | 59 | 46.187 | 2636.0231 | 0 | 20.3445 | 2656.3676 | 6 | 99.4825 | 0.23417 | 1.2933 | 0
1 | 8.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.329 | 3.085 | 22.4244 | 30.545 | 36.6497 | 8.649 | 209.6667 | 697.9803 | 1381.0629 | 64.2046 | 62 | 37.6664 | 1966.5227 | 0 | 16.7081 | 1983.2308 | 8.5 | 101.3786 | 0.27803 | 1.1828 | 2.7556
2 | 8 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.508 | 3.264 | 25.1022 | 31.034 | 40.5618 | 9.1141 | 194.625 | 682.7445 | 1442.6419 | 69.1312 | 65 | 40.6673 | 1987.199 | 0 | 19.3924 | 2006.5915 | 8.5 | 100.105 | 0.28271 | 0.9413 | 0.75326
3 | 7.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.709 | 3.465 | 28.289 | 31.5832 | 45.3829 | 9.6363 | 184.2083 | 683.2287 | 1505.2591 | 76.3192 | 68 | 43.9197 | 2029.9193 | 0 | 23.1082 | 2053.0275 | 8.5 | 98.9101 | 0.28912 | 0.7139 | 2.0916
4 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 3.909 | 3.665 | 31.6489 | 32.1296 | 47.6741 | 10.1559 | 177.3333 | 693.196 | 1568.9719 | 85.0626 | 70 | 47.9267 | 2170.3765 | 0 | 27.079 | 2197.4555 | 8.5 | 100.0527 | 0.29764 | 0.49029 | 3.4668
5 | 6.5 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.134 | 3.89 | 35.6542 | 32.7443 | 52.2371 | 10.7404 | 174.1667 | 720.005 | 1633.8458 | 97.3018 | 73 | 52.2913 | 2342.7088 | 0 | 32.8491 | 2375.5578 | 8.5 | 101.1639 | 0.30875 | 0.24494 | 6.1523
6 | 6 | 1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 39.898 | 33.359 | 54.8766 | 11.325 | 174.75 | 761.7352 | 1699.9491 | 112.9363 | 76 | 55.3941 | 2456.3117 | 0 | 38.8448 | 2495.1565 | 8.5 | 100.0224 | 0.31239 | 0.03409 | 8.1871
7 | 6 | 1 | 4 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 4.359 | 4.115 | 53.1973 | 20.084 | 76.607 | 15.1 | 177.0625 | 771.8154 | 1770.4421 | 158.9044 | 0 | 75.977 | 3650.9653 | 0 | 42.982 | 3693.9473 | 6 | 99.8497 | 0.48782 | 0.67472 | 1.1944

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | Peso fio (kg) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 235.75 | 1 | 3.15 | 742.6125 | 1309.55 | 4123.9687 | 4079.8741 | 11.4449 | 17.3059 | 0.08666 | 1 | 0 | 4079.8741 | 11.5314 | -86.9322 | (0.6171376416776329-11.514923697981198j) | 0.75601 | 542.5185 | 20.4306 | 1.3122 | 0.41658 | 0
0 | 0 | 1 | 232.875 | 1 | 3.15 | 733.5562 | 1315.006 | 4141.1091 | 4046.9102 | 11.4449 | 17.378 | 0.08702 | 1 | 0 | 4046.9102 | 11.5729 | -87.6306 | (0.47844996805367357-11.563001086438579j) | 1.1181 | 542.0104 | 20.2655 | 1.3197 | 0.41895 | 1.8739
0 | 0 | 2 | 230.25 | 1 | 3.15 | 725.2875 | 1320.4619 | 4158.2495 | 4017.8942 | 11.4449 | 17.4501 | 0.08738 | 1 | 0 | 4017.8942 | 11.5646 | -88.65 | (0.2724519955246216-11.561348499247156j) | 1.0453 | 537.3492 | 20.1202 | 1.3265 | 0.42113 | 1.7215
0 | 0 | 3 | 227.875 | 1 | 3.15 | 717.8062 | 1325.9179 | 4175.3899 | 3992.8802 | 11.4449 | 17.5222 | 0.08775 | 1 | 0 | 3992.8802 | 11.5306 | -90.4796 | (-0.09652465246060382-11.530214878303996j) | 0.74875 | 530.8741 | 19.9949 | 1.3328 | 0.4231 | 1.5663
1 | 0 | 4 | 211.625 | 1 | 3.329 | 704.4996 | 1375.2969 | 4331.0809 | 3412.8507 | 12.3475 | 16.1269 | 0.10165 | 1 | 0 | 3412.8507 | 12.5959 | -89.1006 | (0.19771529988334713-12.59438083355711j) | 2.0122 | 541.4744 | 21.5118 | 1.4048 | 0.422 | 0
1 | 0 | 5 | 209.625 | 1 | 3.329 | 697.8416 | 1381.0629 | 4349.1953 | 3394.7702 | 12.3475 | 16.1945 | 0.10208 | 1 | 0 | 3394.7702 | 12.5508 | -90.7632 | (-0.1671875608884159-12.54969837935298j) | 1.6468 | 534.754 | 21.3978 | 1.4109 | 0.42383 | 1.3976
1 | 0 | 6 | 207.75 | 1 | 3.329 | 691.5997 | 1386.8289 | 4367.3098 | 3378.4521 | 12.3475 | 16.2621 | 0.1025 | 1 | 0 | 3378.4521 | 12.5223 | -90.0138 | (-0.003024865389356979-12.522261999901783j) | 1.4156 | 529.7651 | 21.295 | 1.4167 | 0.42555 | 1.3162
2 | 0 | 7 | 196.125 | 1 | 3.508 | 688.0065 | 1436.5659 | 4524.1255 | 2951.3614 | 13.5229 | 15.0484 | 0.1179 | 1 | 0 | 2951.3614 | 13.6002 | -88.7836 | (0.2887187250509644-13.597167228618455j) | 0.57148 | 545.9025 | 23.124 | 1.4785 | 0.42145 | 0
2 | 0 | 8 | 194.625 | 1 | 3.508 | 682.7445 | 1442.6419 | 4543.2139 | 2941.1763 | 13.5229 | 15.112 | 0.1184 | 1 | 0 | 2941.1763 | 13.5441 | -92.2598 | (-0.5340604684153716-13.533586300144105j) | 0.15654 | 539.5387 | 23.0442 | 1.4834 | 0.42288 | 1.1041
2 | 0 | 9 | 193.125 | 1 | 3.508 | 677.4825 | 1448.7179 | 4562.3023 | 2930.8003 | 13.5229 | 15.1757 | 0.1189 | 1 | 0 | 2930.8003 | 13.5416 | -88.4045 | (0.37703652399581866-13.536384482982143j) | 0.13816 | 537.438 | 22.9629 | 1.4886 | 0.42434 | 1.1078
3 | 0 | 10 | 185.375 | 1 | 3.709 | 687.5559 | 1498.8349 | 4720.381 | 2582.633 | 14.9791 | 13.9319 | 0.13752 | 1 | 0 | 2582.633 | 14.6788 | -90.5539 | (-0.14189241850640677-14.678139508452952j) | -2.0047 | 556.4745 | 25.492 | 1.5402 | 0.41527 | 0
3 | 0 | 11 | 184.125 | 1 | 3.709 | 682.9196 | 1505.2591 | 4740.5632 | 2576.2129 | 14.9791 | 13.9916 | 0.13811 | 1 | 0 | 2576.2129 | 14.6551 | -88.9666 | (0.2643004600470036-14.652760286290686j) | -2.1628 | 553.3016 | 25.4287 | 1.5447 | 0.41646 | 0.95891
3 | 0 | 12 | 183.125 | 1 | 3.709 | 679.2106 | 1511.6833 | 4760.7453 | 2573.1563 | 14.9791 | 14.0514 | 0.13869 | 1 | 0 | 2573.1563 | 14.5933 | -91.5499 | (-0.3947004904879634-14.587969880279656j) | -2.5756 | 547.9913 | 25.3985 | 1.5478 | 0.41732 | 0.76972
4 | 0 | 13 | 178.125 | 1 | 3.909 | 696.2906 | 1562.2013 | 4920.0806 | 2311.9482 | 15.8872 | 12.9794 | 0.1592 | 1 | 0 | 2311.9482 | 16.0823 | -88.3 | (0.4771117207401314-16.075220275615138j) | 1.228 | 597.9631 | 28.3582 | 1.5868 | 0.40595 | 0
4 | 0 | 14 | 177.25 | 1 | 3.909 | 692.8703 | 1568.9719 | 4941.351 | 2310.5621 | 15.8872 | 13.0356 | 0.15989 | 1 | 0 | 2310.5621 | 16.0041 | -88.4748 | (0.4259876379433436-15.99848240321551j) | 0.7361 | 591.811 | 28.3412 | 1.5896 | 0.40665 | 0.69203
4 | 0 | 15 | 176.625 | 1 | 3.909 | 690.4271 | 1575.7425 | 4962.6214 | 2312.3504 | 15.8872 | 13.0919 | 0.16058 | 1 | 0 | 2312.3504 | 15.8743 | -92.9769 | (-0.8244158503474601-15.852918870198879j) | -0.08098 | 582.7001 | 28.3632 | 1.5909 | 0.40699 | 0.49541
5 | 0 | 16 | 174.625 | 1 | 4.134 | 721.8998 | 1626.6855 | 5123.3705 | 2094.9565 | 17.5681 | 11.9969 | 0.18541 | 1 | 0 | 2094.9565 | 17.5263 | -88.3975 | (0.4901131926417648-17.519440005980563j) | -0.23806 | 643.5098 | 32.377 | 1.6162 | 0.39096 | 0
5 | 0 | 17 | 174.125 | 1 | 4.134 | 719.8328 | 1633.8458 | 5145.8652 | 2098.1531 | 17.5681 | 12.0497 | 0.18622 | 1 | 0 | 2098.1531 | 17.4238 | -90.3553 | (-0.10805550385685514-17.423482053102664j) | -0.82137 | 636.977 | 32.4264 | 1.6168 | 0.3911 | 0.40304
5 | 0 | 18 | 173.75 | 1 | 4.134 | 718.2825 | 1641.0061 | 5168.3599 | 2102.8098 | 17.5681 | 12.1025 | 0.18704 | 1 | 0 | 2102.8098 | 17.3463 | -89.5296 | (0.14240167269452897-17.34574492100493j) | -1.2624 | 632.7253 | 32.4984 | 1.6167 | 0.39107 | 0.30247
6 | 0 | 19 | 174.875 | 1 | 4.359 | 762.2801 | 1692.3991 | 5330.5227 | 1950.5407 | 18.2828 | 11.1539 | 0.21447 | 1 | 0 | 1950.5407 | 18.4081 | -93.917 | (-1.2574685989719079-18.36509963656888j) | 0.68541 | 660.9565 | 37.5051 | 1.6222 | 0.37216 | 0
6 | 0 | 20 | 174.625 | 1 | 4.359 | 761.1904 | 1699.9491 | 5354.2417 | 1956.4414 | 18.2828 | 11.2037 | 0.21542 | 1 | 0 | 1956.4414 | 18.5133 | -88.1399 | (0.6009321485526229-18.503554789169016j) | 1.2609 | 670.5559 | 37.6185 | 1.6213 | 0.37193 | 0.20237
6 | 0 | 21 | 174.75 | 1 | 4.359 | 761.7352 | 1707.4991 | 5377.9608 | 1966.5373 | 18.2828 | 11.2534 | 0.21638 | 1 | 0 | 1966.5373 | 18.5196 | -90.9385 | (-0.3033472755744997-18.5171315087159j) | 1.2954 | 674.4754 | 37.8127 | 1.618 | 0.37118 | 0.10112
7 | 0 | 22 | 176.25 | 1 | 4.359 | 768.2737 | 1759.1171 | 5540.1235 | 2043.3765 | 19.1143 | 11.5936 | 0.22292 | 1 | 0 | 2043.3765 | 19.0302 | -89.4471 | (0.18364194297079273-19.02933349356411j) | -0.44011 | 740.0073 | 39.2901 | 1.5925 | 0.36534 | 0
7 | 0 | 23 | 176.625 | 1 | 4.359 | 769.9084 | 1766.6671 | 5563.8426 | 2056.5128 | 19.1143 | 11.6434 | 0.22388 | 1 | 0 | 2056.5128 | 19.0768 | -88.5008 | (0.49911952543905436-19.07030924622223j) | -0.19621 | 748.4181 | 39.5427 | 1.588 | 0.3643 | 0.29774
7 | 0 | 24 | 177.25 | 1 | 4.359 | 772.6327 | 1774.2171 | 5587.5616 | 2072.6097 | 19.1143 | 11.6931 | 0.22484 | 1 | 0 | 2072.6097 | 19.0159 | -88.5904 | (0.4677818165982499-19.01009979066388j) | -0.51527 | 749.4613 | 39.8522 | 1.582 | 0.36292 | 0.49437
7 | 0 | 25 | 178.125 | 1 | 4.359 | 776.4469 | 1781.7671 | 5611.2807 | 2091.7045 | 19.1143 | 11.7429 | 0.22579 | 1 | 0 | 2091.7045 | 18.8564 | -89.4179 | (0.19156053125995154-18.855434456039276j) | -1.3494 | 743.735 | 40.2194 | 1.5746 | 0.36122 | 0.68887

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
400 | 60

## Dados do projeto
Cliente | Quantidade | Referência | Aplicação | Tipo | Instalação | Item
ABB | 1 |  | Filtro de harmônico |  | Externa | 1

## Dados do Tap
L1 (mH) | Calço | Largura Perfil (mm) | Altura do Perfil (mm | # Entradas | Material do perfil | Instalação | DBST | Diâmetro interno (mm) | Altura do enrolamento (mm) | Número de espiras
48.605 | 5.5 | 23 | 13 | 1 | Liga de Al | Acima da cruzeta superior | 10 | 0 | 0 | 10