## Dados do sistema
| Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
0 | 60 | 13.8 | 110 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 20 | 1 | 50.0 | 40 | 75 | 1.5 | 1.5225 | 1200 | 1200.0 | 1 | 1

## Dados construtivos
| Material condutor | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C)
0 | 130 | 50 | 50 | 1000 | 1366.8524 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 2 | 4 | 892.8434 | 1.344 | 1.5334 | 2.2288 | 0 | 0 | 20 | 20

## Cilindros
| condutor AWG | Fios axiáis | fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm)
0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | 18.9729 | 44.6667 | 489.2787 | (0.8010009993458755-227.60772936877868j) | 1212.9002 | 0
1 | 3.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | 15.0584 | 38.6667 | 448.224 | (2.4913632017538703-202.81656617609116j) | 1059.0624 | 0
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | 15.8872 | 35.5 | 434.165 | (1.7012496715068544-214.67160370315509j) | 1044.1573 | 0
3 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.05 | 1 | 0.027898 | 2703 | 22.4249 | 34.0417 | 440.7375 | (8.892653387723257-320.3112831614075j) | 1594.2682 | 0
4 | 2.5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.027898 | 2703 | 16.8186 | 34.5 | 446.6715 | (-5.081670392125705-234.65445222771265j) | 1197.4334 | 0

## Camadas
| Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc(m) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W)
0 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 1 | 10.954 | 507.5353 | 1011.477 | 3194.8552 | 95.0188 | 52.8366 | 2.096 | 0.017178 | 1 | 0 | 56.7131 | -85.3831 | (4.5650071585016985-56.52912116743245j) | 7.3368 | 305.6165
1 | 0 | 0 | 1 | 45.1667 | 1 | 10.954 | 494.7557 | 1020.9634 | 3224.6578 | 93.4417 | 53.7284 | 2.1157 | 0.017339 | 1 | 0 | 56.5416 | -95.6145 | (-5.531699179513215-56.27036623718149j) | 5.236 | 298.7287
2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 10.954 | 481.976 | 1030.4499 | 3254.4603 | 91.8187 | 54.6781 | 2.1353 | 0.017501 | 1 | 0 | 58.1504 | -83.3067 | (6.777664714798126-57.754109886723604j) | 6.3505 | 310.4825
3 | 0 | 0 | 3 | 43.1667 | 1 | 10.954 | 472.8477 | 1039.9363 | 3284.2628 | 90.8682 | 55.25 | 2.155 | 0.017662 | 1 | 0 | 57.2737 | -95.0183 | (-5.009971694440734-57.054132077441125j) | 3.6627 | 298.0725
4 | 1 | 0 | 4 | 39.3333 | 1 | 11.592 | 455.952 | 1093.3093 | 3452.9412 | 77.0788 | 65.1343 | 2.0108 | 0.018568 | 1 | 0 | 69.4641 | -84.6685 | (6.4544917312419585-69.16355262111782j) | 6.6475 | 371.925
5 | 1 | 0 | 5 | 38.6667 | 1 | 11.592 | 448.224 | 1103.3483 | 3484.4796 | 76.4337 | 65.684 | 2.0292 | 0.018739 | 1 | 0 | 68.1615 | -86.8251 | (3.775036685610903-68.05688645188833j) | 3.7719 | 355.1104
6 | 1 | 0 | 6 | 38 | 1 | 11.592 | 440.496 | 1113.3873 | 3516.0179 | 76.1053 | 65.9674 | 2.0477 | 0.018909 | 1 | 0 | 66.051 | -96.7279 | (-7.7381652150989915-65.59612710308502j) | 0.1267 | 332.0271
7 | 2 | 0 | 7 | 35.8333 | 1 | 12.23 | 438.2417 | 1167.3983 | 3686.7006 | 67.1429 | 74.7729 | 1.9184 | 0.019826 | 1 | 0 | 75.3388 | -81.4679 | (11.177557173614392-74.50497370573228j) | 0.75676 | 381.0984
8 | 2 | 0 | 8 | 35.5 | 1 | 12.23 | 434.165 | 1177.9898 | 3719.9748 | 67.1068 | 74.8131 | 1.9358 | 0.020006 | 1 | 0 | 70.968 | -96.0756 | (-7.511271767223555-70.56940627328702j) | -5.1396 | 337.9808
9 | 2 | 0 | 9 | 35.1667 | 1 | 12.23 | 430.0883 | 1188.5812 | 3753.2489 | 67.0591 | 74.8663 | 1.9532 | 0.020186 | 1 | 0 | 69.625 | -91.6173 | (-1.9650357348839833-69.5972237241358j) | -7.001 | 325.0782
10 | 3 | 0 | 10 | 34.1667 | 1 | 12.947 | 442.3558 | 1243.2697 | 3926.1842 | 60.7384 | 82.6572 | 1.8131 | 0.021115 | 1 | 0 | 76.6329 | -91.1969 | (-1.6007755485526545-76.61620097899342j) | -7.2883 | 356.6928
11 | 3 | 0 | 11 | 34 | 1 | 12.947 | 440.198 | 1254.4822 | 3961.4091 | 60.9813 | 82.328 | 1.8294 | 0.021305 | 1 | 0 | 77.9175 | -97.9789 | (-10.8155753337114-77.16325210412384j) | -5.3572 | 370.2263
12 | 3 | 0 | 12 | 34 | 1 | 12.947 | 440.198 | 1265.6946 | 3996.634 | 61.2187 | 82.0087 | 1.8458 | 0.021496 | 1 | 0 | 82.926 | -84.122 | (8.49256684988137-82.49000605048664j) | 1.1185 | 420.9843
13 | 3 | 0 | 13 | 34 | 1 | 12.947 | 440.198 | 1276.907 | 4031.8589 | 61.761 | 81.2886 | 1.8621 | 0.021686 | 1 | 0 | 85.0135 | -81.3292 | (12.816437420105942-84.04182402780363j) | 4.5822 | 446.3649
14 | 4 | 0 | 14 | 34.1667 | 1 | 12.947 | 442.3558 | 1297.854 | 4097.6658 | 63.4051 | 79.1809 | 1.8927 | 0.022042 | 1 | 0 | 77.7141 | -100.199 | (-13.760573170928105-76.48607996212637j) | -1.8525 | 382.9334
15 | 4 | 0 | 15 | 34.5 | 1 | 12.947 | 446.6715 | 1309.0665 | 4132.8907 | 64.271 | 78.114 | 1.909 | 0.022232 | 1 | 0 | 78.6199 | -88.284 | (2.354370638959132-78.58467812880055j) | 0.64764 | 397.2653
16 | 4 | 0 | 16 | 34.8333 | 1 | 12.947 | 450.9872 | 1320.2789 | 4168.1156 | 65.4633 | 76.6913 | 1.9254 | 0.022423 | 1 | 0 | 79.8346 | -85.4562 | (6.324532139843267-79.58369413678574j) | 4.0986 | 417.2347